## анкета кот №2
Приложение №2 к Постановлению Администрации Белоярского сельсовета "___" марта 2020г №
Пояснительная записка к актуализации Схемы теплоснабжения территории муниципального образования Белоярский сельсовет Алтайского района РХ на 2020 год
Котельная №2
1. Анкета предприятия
Наименование предприятия: МУП МО Белоярский сельсовет "Прогресс"
Адрес предприятия:
655650, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Советская д.2
тел.: 89130515085; 89130599051.
Руководитель: Директор по производству МУП "Прогресс" Карлов С.И.
Источник теплоснабжения: Котельная №2.
Адрес котельной : с.Белый Яр, ул.Пушкина 30"В".
2. Особенности тепловой схемы, режимов работы оборудования, условий топливо-и водоснабжения
Котельная №2 - отдельно стоящее здание, построена в 1970 году и является источноком теплоснабжения потребителей с. Белый Яр.
Котельная №2 предназначена для теплоснабжения общежития по ул.Пушкина 30 и частного дома по ул.Карла Маркса 79а. На котельной установлены два водогрейных котла, предназначенныедля выработки тепловой энергии в горячей воде, а также котельно-вспомогательное оборудование в соответствии с типовым проектом.
Установленная тепловая мощность котельной - 0,6 Гкал/час. Подключенная тепловая нагрузка составляет 0,1353 Гкал/час. В качестве основного и резервного топлива на котельной используется каменный уголь. Доставка угля производится автотранспортом либо со склада угля на территории котельной №5, либо непосредственно с разреза.
Система централизованного теплоснабжения от котельной - двухтрубная водяная с открытым водоразбором горячей воды. Вид прокладки тепловых сетей подземная. Длина тепловых сетей 46,98 м. Присоединение систем отопления потребителей тепловой энергии зависимое.
Эксплуатация оборудования и выработка тепловой энергии осуществляется в период отопительного сезона, продолжительность которого составила в 2019г. 238 дней или 5712 часов в год (с 27 сентября по 22 мая). Температурный график режима отпуска теплоносителя - 95/70 .
Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется качественным способом, для чего разработан, согласован Главой Администрации Белоярского сельсовета и утвержден директором по производству МУП "Прогресс" Температурный график .
Давление теплоносителя на выходе из котельной:
- прямой трубопровод = 2,8 кгс/см²;
- обратный трубопровод = 1,8 кгс/см²;
Суммарный расход теплоносителя в подающем трубопроводе на котельной на систему отопления составляет 5,166 т/ч. Расход теплоносителя принят расчетным в соответствии с температурным графиком 95/70.
Способом учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенного в тепловые сети является введенный в эксплуатацию узел учета тепловой энергии
Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует.
Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии нет.

## анкета кот №3
Приложение №3 к Постановлению Администрации Белоярского сельсовета "___" марта 2020г №
Пояснительная записка к актуализации Схемы теплоснабжения территории муниципального образования Белоярский сельсовет Алтайского района РХ на 2020 год
Котельная №3
1. Анкета предприятия
Наименование предприятия: МУП МО Белоярский сельсовет "Прогресс"
Адрес предприятия:
655650, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Советская д.2
тел.: 89130515085; 89130599051.
Руководитель: Директор по производству МУП "Прогресс" Карлов С.И.
Источник теплоснабжения: Котельная №3.
Адрес котельной : д.Кайбалы, ул.Кравченко, 27.
2. Особенности тепловой схемы, режимов работы оборудования, условий топливо-и водоснабжения
Котельная №3 - отдельно стоящее здание, построена в 1988 году и является источноком теплоснабжения потребителей д.Кайбалы.
Котельная №3 предназначена для теплоснабжения жилого фонда и учреждений д.Кайбалы. На котельной установлены три водогрейных котла, предназначенныедля выработки тепловой энергии в горячей воде, а также котельно-вспомогательное оборудование в соответствии с типовым проектом.
Установленная тепловая мощность котельной - 2,09 Гкал/час. Подключенная тепловая нагрузка составляет 0,4814 Гкал/час. В качестве основного и резервного топлива на котельной используется каменный уголь. Доставка угля производится автотранспортом либо со склада угля на территории котельной №5, либо непосредственно с разреза.
Система централизованного теплоснабжения от котельной - двухтрубная водяная с открытым водоразбором горячей воды. Вид прокладки тепловых сетей подземная. Длина тепловых сетей 815,92 м. Присоединение систем отопления потребителей тепловой энергии зависимое.
Эксплуатация оборудования и выработка тепловой энергии осуществляется в период отопительного сезона, продолжительность которого составила в 2019г. 238 дней или 5712 часов в год (с 27 сентября по 22 мая). Температурный график режима отпуска теплоносителя - 95/70 .
Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется качественным способом, для чего разработан, согласован Главой Администрации Белоярского сельсовета и утвержден директором по производству МУП "Прогресс" Температурный график .
Давление теплоносителя на выходе из котельной:
- прямой трубопровод = 4,0 кгс/см²;
- обратный трубопровод = 3,8 кгс/см²;
Суммарный расход теплоносителя в подающем трубопроводе на котельной на систему отопления составляет 18,779 т/ч. Расход теплоносителя принят расчетным в соответствии с температурным графиком 95/70.
Способом учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенного в тепловые сети является введенный в эксплуатацию узел учета тепловой энергии
Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует.
Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии нет.

## анкета кот №5
Приложение №1 к Постановлению Администрации Белоярского сельсовета "___" марта 2020г. №
Пояснительная записка к актуализации Схемы теплоснабжения территории муниципального образования Белоярский сельсовет Алтайского района РХ на 2020 год
Котельная №5
1. Анкета предприятия
Наименование предприятия: МУП МО Белоярский сельсовет "Прогресс"
Адрес предприятия:
655650, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Советская д.2
тел.: 89130515085; 89130599051.
Руководитель: Директор по производству МУП "Прогресс" Карлов С.И.
Источник теплоснабжения: Котельная №5.
Адрес котельной : с.Белый Яр, ул.Мира, 8"Б"
2. Особенности тепловой схемы, режимов работы оборудования, условий топливо-и водоснабжения
Котельная №5 - отдельно стоящее здание, построена в 1980 году и является источноком теплоснабжения потребителей с.Белый Яр.
Котельная №5 предназначена для отопления и горячего водоснабжения жилого фонда и учреждений с.Белый Яр. На котельной установлены три водогрейных котла, предназначенные для выработки тепловой энергии в горячей воде, а также котельно-вспомогательное оборудование в соответствии с типовым проектом.
Установленная тепловая мощность котельной - 15,645 Гкал/час. Подключенная тепловая нагрузка составляет 9,6256 Гкал/час. В качестве основного и резервного топлива на котельной используется каменный уголь. Доставка угля производится автотранспортом от центрального угольного склада разреза "Белоярский" на склад топлива котельных (на территории котельной №5) на основании договра.
Система централизованного теплоснабжения от котельной - двухтрубная водяная с открытым водоразбором горячей воды. Вид прокладки тепловых сетей подземная. Длина тепловых сетей 8557,42 м. Присоединение систем отопления и горячего водоснабжения потребителей тепловой энергии зависимое.
Эксплуатация оборудования и выработка тепловой энергии осуществляется в период отопительного сезона, продолжительность которого составила в 2019г. 238 дней или 5712 часов в год (с 27 сентября по 22 мая). Температурный график режима отпуска теплоносителя - 95/70 .Остальное время года котельная №5 работает в летнем режиме - для производства горячей воды потребителям.
Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется качественным способом, для чего разработан, согласован Главой Администрации Белоярского сельсовета и утвержден директором по производству МУП "Прогресс" Температурный график .
Давление теплоносителя на выходе из котельной:
- прямой трубопровод = 7,0 кгс/см²;
- обратный трубопровод = 4,5, кгс/см²;
Суммарный расход теплоносителя в подающем трубопроводе на котельной на систему отопления составляет 340,4 т/ч, на нужды ГВС - 5,27 т/ч. Расход теплоносителя принят расчетным в соответствии с температурным графиком 95/70.
Способом учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенного в тепловые сети является введенный в эксплуатацию узел учета тепловой энергии
Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует.
Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии нет.

## Среднегодовая загрузка оборудов
Приложение №4 к Постановлению Администрации Белоярского сельсовета "___" марта 2020г №
МУП МО Белоярский сельсовет "Прогресс"
Среднегодовая загрузка оборудования
на 2020 год
Наименование источников тепловой энергии | Расчетная присоединительная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Производительность котельной, Гкал/ч | Среднегодовая загрузка оборудования, %
Котельная №2 | 0.1353 | 0.6 | 22.55
Котельная №3 | 0.4814 | 2.09 | 23.03
Котельная №5 | 9.6256 | 15.645 | 61.53

## кр.хар-ка осн.оборуд.
Приложение №5 к Постановлению Администрации Белоярского сельсовета "___" марта 2020г №
МУП МО Белоярский сельсовет "Прогресс"
Техническая характеристика установленного основного оборудования
отопительных котелен ЭСО
на 2020 год
Тип и количество котлов | Производительность котельной, Гкал/ч | Расчетная присоединительная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Завод-изготовитель | Год ввода котельной в эксплуатацию | Вид топлива | Тип ХВО | Тип автоматики регулирования | Тип деаэраторов | Наличие и тип охладителей выпара | Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета | Давление и температура воды | Тип экономайзера | Температура уходящих газов, ºС | Наличие режимных карт, средний КПД котлов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Котельная №2
№1 КВЦ | 0.35 |  | ООО "Ачинский котельный завод" | 2008 | Уголь каменный | [5 empty] | 0,6МПа/ 70-95ºС |  | 180 | 85
№2 КВ-0,3 | 0.25 |  | ООО "СибЭнерго" | 2007 | Уголь каменный | [5 empty] | 0,6МПа/ 70-95ºС |  | 180 | 85
Котельная №2 | 0.6 | 0.1353 | [11 empty] | 85
Котельная №3
№1 КВЦ | 0.69 |  | ООО "Ачинский котельный завод" | 2009 | Уголь каменный | [5 empty] | 0,6МПа/ 70-95ºС |  | 180 | 84
№2 КВЦ | 0.54 |  | ООО "Ачинский котельный завод" | 2009 | Уголь каменный | [5 empty] | 0,6МПа/ 70-95ºС |  | 180 | 84
№3 КВр-1,0 | 0.86 |  | ООО "Алтайгидрокомплект", г.Барнаул | 2017 | Уголь каменный | [5 empty] | 0,6МПа/ 70-95ºС |  | 180 | 84
Котельная №3 | 2.09 | 0.4814 | [11 empty] | 84
Котельная №5
№2 КВ-Р-11,63-150 | 10 |  | ООО ПО "Сибэнергокомплект" | 2012 | Уголь каменный |  | Манометр, термометр, счетчик холодной воды |  |  |  | 0,6МПа/ 70-95ºС |  | 180 | 70
№3 ДК-ВР 10/ 6,5 переведенный в водогрейный режим | 5.645 |  | ОАО "Бийский котельный завод" | 1982 Реконструкция и капремонт в декабре 2014 года | Уголь каменный |  | Манометр, термометр, счетчик холодной воды |  |  |  | 0,7МПа/ 70-95ºС | ЭБ2-236И | 180 | 70
Котельная №5 | 15.645 | 9.6256
Итого | 18.335 | 10.2423

## аварийное ограничение
Приложение №6 к Постановлению Администрации Белоярского сельсовета "___" марта 2020г №
Муниципальное образование "Белоярский сельсовет"
МУП МО Белоярский сельсовет "Прогресс"
"УТВЕРЖДАЮ": |  |  |  |  | "СОГЛАСОВАНО":
Руководитель |  |  |  |  | Глава
теплоснабжающей организации |  |  |  |  | Белоярского сельсовета
__________________С.И.Карлов |  |  |  |  | _________________.А.В.Мин Те Хо
График
аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии
на территории Белоярского сельсовета
по потребителям I, II, III категории
на осенне-зимний период 2019 - 2020 год
Теплоисточник, потребитель | Разрешающий договорной максимум, Гкал | Суточный полезный отпуск, Гкал | Аварийная бронь, Гкал | Технологическая бронь, Гкал | Номер очереди | Величина снимаемой нагрузки, Гкал/час | Ф.И.О., должность, телефон оперативного персонала, ответственного за введение ограничений
Котельная №5, с.Белый Яр
Потребители 1 категории (бюджет: школы, больница, административные здания, МВД) | 5860.2 | 26.1 | - | - | №1 | 1.8037 | Моисеенко А.В., Начальник ПТО, 8 913 448 30 73
Потребители II категории (население) | 11569.8 | 51.4 | 131.5 | - | №2 | 2.0542 | Моисеенко А.В., Начальник ПТО, 8 913 448 30 73
Потребители III категории (прочие) | 1083.4 | 4.8 | 44.3 | - | №3 | 0.6917 | Моисеенко А.В., Начальник ПТО, 8 913 448 30 73
Котельная №2, с.Белый Яр
Потребители II категории (население) | 104.8 | 0.5 | 1.6 | - | №2 | 0.025 | Моисеенко А.В., Начальник ПТО, 8 913 448 30 73
Котельная №3, д.Кайбалы
Потребители 1 категории (бюджет: школа, больница) | 548.4 | 2.4 | - | - | №1 | 0.1882 | Моисеенко А.В., Начальник ПТО, 8 913 448 30 73
Потребители II категории (население) | 449 | 2 | 4 | - | №2 | 0.0625 | Моисеенко А.В., Начальник ПТО, 8 913 448 30 73

## Реестр т-с на 01.01.20
Приложение №7 к Постановлению Администрации Белоярского сельсовета "___" марта 2020г №
| "СОГЛАСОВАНО": |  |  |  | Утверждаю:
| Глава |  |  |  | Директор по производству
| Белоярского сельсовета |  |  |  | МУП "Прогресс"
| _________________.А.В.Мин Те Хо |  |  |  | _____________С.И.Карлов
МУП МО Белоярский сельсовет "Прогресс"
Реестр
тепловых сетей с.Белый Яр, д.Кайбалы
на 01.01.2020 год
№ п/п | Наименование объекта (начало и конец участка) | Год ввода в эксплуатацию | Основная характеристика | Протяженн. т/трассы м.п. | Диаметр трубопровода, Dн мм | Толщ. стенки мм | Тип изоляции | Продолжит.эксплуатац. периода час
Котельная №2, с.Белый Яр
1 | Котельная 2 - Пушкина 30/1 | 2008 | канальный | 9.87 | 89 | 4 | минвата | 5400
2 | Котельная 2 - К.Маркса 79А | 1998 | канальный | 37.11 | 57 | 3.5 | минвата | 5400
| Итого по котельной №2 |  |  | 46.98
Котельная №3, д. Кайбалы
1 | Котельная 3 - ТК 1 (тк6-котельная) | 1980 | канальный | 25.65 | 219 | 6 | минвата | 5400
2 | ТК 1 - ТК 2 | 2018 | канальный | 51.46 | 89 | 3.5 | минвата | 5400
3 | ТК 2 - ФАП | 2015 | канальный | 90 | 25 | 2.5 | минвата | 5400
4 | ТК 1 - ТК 3 | 1989 | канальный | 52.91 | 159 | 4.5 | минвата | 5400
5 | ТК 3 - Школа | 1989 | канальный | 1 | 89 | 3.5 | минвата | 5400
6 | ТК 3 - ТК 4 | 1989 | канальный | 47.41 | 114 | 7 | минвата | 5400
7 | ТК 4 - Школа | 1970 | канальный | 18.81 | 114 | 7 | минвата | 5400
8 | ТК 4 - ТК 5 | 1976 | канальный | 91.71 | 114 | 7 | минвата | 5400
9 | ТК 5 - ДК | 1976 | канальный | 1 | 57 | 3.5 | минвата | 5400
10 | ТК 5 - ТК 6 | 2011 | канальный | 84.86 | 76 | 3.5 | скорлупа | 5400
11 | ТК 6 - Пекарня (теплоспутник) | 2001 | б/канальный | 50 | 32 | 3.2 | минвата | 5400
12 | ТК 6 -ТК 6/1 | 1976 | канальный | 89.41 | 76 | 3.5 | минвата | 5400
13 | ТК 6/1 - Детский сад | 1976 | канальный | 3.2 | 76 | 3.5 | минвата | 5400
14 | ТК 2 - Новая 2-2 | 1986 | канальный | 17.79 | 57 | 3.5 | минвата | 5400
15 | ТК 2 - ТК 7 | 1986 | канальный | 133.99 | 89 | 3.5 | минвата | 5400
16 | ТК 7 - Гагарина 31 а | 1993 | канальный | 2.22 | 76 | 3.5 | минвата | 5400
17 | ТК 7 - Гагарина 31 | 1993 | канальный | 54.5 | 76 | 3.5 | минвата | 5400
| Итого по котельной №3 |  |  | 815.92
Котельная №5, с.Белый Яр
1 | Котельная 5 - Кт | 2013 | канальный | 4.27 | 325 | 8 | изовер | 8760
2 | Кт - Кт-1 | 2013 | канальный | 8.51 | 325 | 8 | изовер | 8760
3 | Кт-1 - М-12А | 1981 | канальный | 37.66 | 273 | 7 | минвата | 8760
4 | М-12А - гаражи | 1980 | канальный | 22.36 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
5 | М-12А - Мира 12А | 2015 | канальный | 11.41 | 108 | 4 | скорлупы | 8760
6 | М-12А - М-12Б | 2010 | канальный | 60.31 | 219 | 6 | скорлупы | 8760
7 | М-12Б - Мира 12Б | 1980 | канальный | 13.58 | 76 | 3.5 | минвата | 8760
8 | М-12Б - Сд-11 | 1980 | канальный | 58.09 | 219 | 6 | минвата | 8760
9 | Сд-11 - Сд-13 | 1980 | канальный | 99.97 | 219 | 6 | минвата | 8760
10 | Сд-13 - Садовый 13 | 1990 | канальный | 7.84 | 57 | 3.5 | минвата | 8760
11 | Сд-13 - Сд-15 | 2002 | канальный | 48.63 | 219 | 6 | минвата | 8760
12 | Сд-15 - Садовый 15 | 2014 | канальный | 46.67 | 57 | 3.5 | минвата | 8760
13 | Сд-15 - Мира 16В | 1998 | канальный | 91.1 | 114 | 7 | минвата | 8760
14 | СД-15 - Сд-17 | 2002 | канальный | 29.41 | 114 | 7 | минвата | 8760
15 | Сд-17 - Садовый 17 | 1998 | канальный | 6.96 | 89 | 3.5 | минвата | 8760
16 | Сд-17 - д/с Буратино | 1996 | канальный | 53.02 | 89 | 3.5 | минвата | 8760
17 | Сд-17 - Маркса 27А | 1996 | канальный | 61.79 | 57 | 3.5 | минвата | 8760
18 | Сд-11 - Щ-48 | 1980 | канальный | 96.95 | 133 | 4 | минвата | 8760
19 | Щ-48 - Щетинкина 48 | 1990 | канальный | 7.81 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
20 | Щ-48 - Сд-6А | 1996 | канальный | 85.9 | 114 | 7 | минвата | 8760
21 | Сд-6А - Шх-1 | 2012 | канальный | 50.21 | 89 | 3.5 | Скорлупы | 8760
22 | Сд-6А - Садовый 6А | 2012 | канальный | 17.5 | 40 | 3.5 | Скорлупы | 8760
23 | Шх-1 - Шх 2 | 2012 | канальный | 43.3 | 89 | 3.5 | Скорлупы | 8760
24 | Шх-1 - Шахтерская 1 | 2012 | канальный | 21.29 | 40 | 3.5 | Скорлупы | 8760
25 | Шх-2 - Шахтерская 2 | 2012 | канальный | 6.75 | 40 | 3.5 | Скорлупы | 8760
26 | Шх-2 - Шахтерская 2а | 2012 | канальный | 6.11 | 40 | 3.5 | Скорлупы | 8760
27 | Шх-2 - Шх3 | 2012 | канальный | 40.13 | 76 | 3.5 | Скорлупы | 8760
28 | Шх-3 - Шахтерская 3 | 2012 | канальный | 12.42 | 40 | 3.5 | Скорлупы | 8760
29 | Шх-3 - Шх4 | 2012 | канальный | 33.64 | 57 | 3.5 | Скорлупы | 8760
30 | Шх-4 - Шахтерская 4 | 2012 | канальный | 12.09 | 40 | 3.5 | Скорлупы | 8760
31 | Шх-4 - Шахтерская 5 | 2012 | канальный | 39.22 | 40 | 3.5 | Скорлупы | 8760
32 | СД6А - СД7 | 2011 | канальный | 11.81 | 108 | 4 | Скорлупы | 8760
33 | Сд-7 - Садовый 7 | 2011 | канальный | 4.2 | 57 | 3.5 | Скорлупы | 5832
34 | Сд-7 - Сд-1 | 2011 | канальный | 68.39 | 133 | 4 | Скорлупы | 8760
35 | СД1 - СД1А | 2011 | канальный | 84.58 | 57 | 3.5 | Скорлупы | 8760
36 | Сд-1- Сд-3 | 2011 | канальный | 20.35 | 159 | 4.5 | Скорлупы | 8760
37 | Сд-3 - Садовый 5 (редакция) | 2009 | канальный | 14.79 | 57 | 3.5 | изовер | 5832
38 | Сд-5 - Сд-3 | 2011 | канальный | 98.37 | 159 | 4.5 | Скорлупы | 8760
39 | Сд-5 - Сд-5Б | 2011 | канальный | 16.82 | 108 | 4 | Скорлупы | 8760
40 | Сд-5Б - Садовый 5В | 2011 | канальный | 7.91 | 89 | 3.5 | Скорлупы | 8760
41 | Сд- 5Б - Садовый 5Б | 2011 | канальный | 7.21 | 40 | 6.7 | Скорлупы | 8760
42 | Сд- 5Б - Сд-5А | 2011 | канальный | 33.36 | 108 | 4 | Скорлупы | 8760
43 | Сд-5А - Садовый 5А | 2011 | канальный | 18.04 | 57 | 3.5 | Скорлупы | 8760
44 | Сд-5А - Садовый 5Е | 2011 | канальный | 47.99 | 89 | 3.5 | Скорлупы | 8760
45 | Сд-5 - Сд-5Г | 2011 | канальный | 71.59 | 159 | 4.5 | Скорлупы | 8760
46 | Сд-5Г - Спортзал (РДЮСШ) | 2011 | канальный | 10.05 | 57 | 3.5 | Скорлупы | 8760
47 | Кт1 - ГВр-1(врезка с СД-5Г) | 2007 | канальный | 99.38 | 273 | 7 | минвата | 8760
48 | ГВр-1 - СД 5Г | 2007 | канальный | 8.58 | 114 | 7 | минвата | 8760
49 | М-12А - М-14А | 2015 | канальный | 98.75 | 219 | 6 | Скорлупы | 8760
50 | М-14А - Авангард | 2011 | канальный | 36.43 | 57 | 3.5 | Скорлупы | 5832
51 | М-14А - Мира 14А | 1998 | канальный | 11.75 | 89 | 3.5 | минвата | 8760
52 | М-14А - М-16 | 2016 | канальный | 175.88 | 108 | 4 | минвата | 8760
53 | М-16 - Мира 16 | 1989 | канальный | 35.58 | 133 | 4 | минвата | 8760
54 | М-16 - М16/1 | 2018 | канальный | 25 | 89 | 3.5 | изовер | 8760
55 | М16/1- д/с "Огонек" | 2018 | канальный | 18 | 57 | 3.5 | изовер | 8760
56 | М-16/1 - М18 | 2018 | канальный | 34 | 57 | 3.5 | изовер | 8760
57 | М-18 - Мира 18 | 2018 | канальный | 17.4 | 57 | 3.5 | изовер | 8760
58 | М-14А - М-14(новая) | 2015 | канальный | 45.5 | 108 | 4 | Скорлупы | 8760
59 | М14нов. - Мира 12 | 2015 | канальный | 8.7 | 65 | 2.5 | Скорлупы | 8760
60 | М-14нов. - Мира 14 | 2015 | канальный | 14 | 89 | 4 | Скорлупы | 8760
61 | ГВр-1(врезка с Сд-5Г) - М-8А | 2007 | канальный | 56.6 | 219 | 6 | минвата | 8760
62 | М-8А - Общежитие Мира 8А | 2007 | канальный | 6.8 | 57 | 3.5 | минвата | 8760
63 | М-8А - М-6 | 2007 | канальный | 22.83 | 219 | 6 | минвата | 8760
64 | М-6 - М-6А | 2004 | канальный | 33.62 | 133 | 4 | минвата | 8760
65 | М-6А - Мира 6А | 1970 | канальный | 47.59 | 57 | 3.5 | минвата | 8760
66 | М-6А - М-4 | 2004 | канальный | 54.01 | 133 | 4 | минвата | 8760
67 | М-4 - Мира 4А | 1990 | канальный | 4.22 | 57 | 3.5 | минвата | 8760
68 | М-4 - Мира 2 | 2004 | канальный | 33.74 | 57 | 3.5 | минвата | 8760
69 | М-4 - Мира 4 | 2009 | канальный | 17.82 | 57 | 3.5 | изовер | 8760
70 | М-6 - Мира 6 | 1970 | канальный | 16.97 | 57 | 3.5 | минвата | 8760
71 | М-6 - Мира 10 | 2002 | канальный | 68.55 | 57 | 3.5 | минвата | 8760
72 | М-6 - М-5 | 2007 | канальный | 47.42 | 219 | 6 | минвата | 8760
73 | М-5 - Мира 5А | 1974 | канальный | 10.96 | 89 | 3.5 | минвата | 8760
74 | М5 - М5Б | 2010 | канальный | 63.39 | 159 | 4.5 | скорлупа | 8760
75 | М-5Б - д/с Теремок | 2019 | канальный | 49.28 | 114 | 7 | минвата | 8760
76 | М5Б - М5В | 2010 | канальный | 57.8 | 159 | 4.5 | скорлупа | 8760
77 | М5В - М7/1 | 2010 | канальный | 27.4 | 159 | 4.5 | скорлупа | 8760
78 | Новая ТК - Компенсатор | 2015 | канальный | 76.8 | 76 | 3.5 | скорлупа | 8760
79 | компенсатор - Сп-3/2 | 2015 | канальный | 12 | 76 | 3.5 | скорлупа | 8760
80 | Сп-3/2 - Спортивная 3/2 | 1986 | канальный | 3.91 | 45 | 3 | минвата | 8760
81 | Сп-3/2 - Сп-3 | 2015 | канальный | 20.65 | 76 | 3.5 | скорлупа | 8760
82 | Сп-3 - Спортивная 4/2 | 1986 | канальный | 15.39 | 40 | 3.5 | минвата | 8760
83 | Сп-3 - Спортивная 3/1 | 1986 | канальный | 3.91 | 45 | 3 | минвата | 8760
84 | Сп-3 - Сп-нов. (байпас) | 2015 | канальный | 17.88 | 76 | 3.5 | скорлупа | 8760
85 | М-7/1 - Сп-1/2 | 2016 | канальный | 94.37 | 76 | 3.5 | Изовер | 8760
86 | Сп-1/2 - Сп-1 | 2016 | канальный | 29.37 | 76 | 3.5 | Изовер | 8760
87 | Сп-1 - Спортивная 1 | 1980 | канальный | 4.56 | 57 | 3.5 | минвата | 8760
88 | Сп-1 - Сп-1/1 | 2019 | канальный | 12.22 | 76 | 3 | скорлупа | 8760
89 | Сп-1/1 - Спортивная 8 | 1980 | канальный | 22.6 | 32 | 3 | минвата | 8760
90 | Сп-1/1 - Спортивная 1 | 1980 | канальный | 4.56 | 57 | 3.5 | минвата | 8760
91 | Сп-1/1 - компенсатор | 2019 | канальный | 24.4 | 76 | 3 | скорлупа | 8760
92 | Компенсатор - Сп-1А | 2019 | канальный | 33.12 | 76 | 3.5 | скорлупа | 8760
93 | Сп-1А - Спортивная 6 | 1986 | канальный | 15.92 | 57 | 3.5 | минвата | 8760
94 | Сп-1А - Спортивная 1А | 1986 | канальный | 5.74 | 45 | 2.5 | минвата | 8760
95 | Сп-1А - Сп-2 | 2019 | канальный | 30.28 | 76 | 3.5 | скорлупа | 8760
96 | Сп-2 - Спортивная 2/2 | 1986 | канальный | 3.39 | 57 | 3.5 | минвата | 8760
97 | Сп-2 - Спортивная 4/1 | 1986 | канальный | 21.5 | 57 | 3.5 | минвата | 8760
98 | Сп-2 -Сп-нов. | 2019 | канальный | 18 | 76 | 3.5 | скорлупа | 8760
99 | Сп нов. -Спортивная 2/1 | 1986 | канальный | 3.4 | 40 | 2 | п-пропилен | 8760
100 | М-7/1 - Сп-1/2 | 2018 | канальный | 94.37 | 89 | 4.5 | скорлупа | 8760
101 | Сп-1/2 - дет.ясли "Теремок" | 2018 | канальный | 30 | 89 | 4.5 | скорлупа | 8760
102 | М-7/1 - М-7 | 2010 | канальный | 21.75 | 108 | 4 | Скорлупа | 8760
103 | М-7 - Мира-7/1 | 1993 | канальный | 9.08 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
104 | М-7 - Мира-7/2 | 1993 | канальный | 9.04 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
105 | М-7 - М-9/1 | 2010 | канальный | 32.67 | 108 | 4 | Скорлупа | 8760
106 | М-9/1 - Мира-9/1 | 1993 | канальный | 8.64 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
107 | М-9/1 - М-9/2 | 2010 | канальный | 16.63 | 108 | 4 | скорлупы | 8760
108 | М-9/2 - Мира-9/2 | 1993 | канальный | 8.72 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
109 | М-9/2 - М-11/1 | 2010 | канальный | 18.29 | 108 | 4 | скорлупы | 8760
110 | М-11/1 - Мира-11/1 | 1993 | канальный | 8.26 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
111 | М-11/1 - М-11/2 | 2010 | канальный | 15.04 | 108 | 4 | скорлупы | 8760
112 | М-11/2 - Мира-11/2 | 1993 | канальный | 8.48 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
113 | М-11/2 - М-13/1 | 2010 | канальный | 21.91 | 108 | 4 | скорлупы | 8760
114 | М-13/1 - Мира-13/1 | 1993 | канальный | 7.92 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
115 | М-13/1 - М-13/2 | 2010 | канальный | 13.61 | 108 | 4 | скорлупы | 8760
116 | М-13/2 - Мира-13/2 | 1993 | канальный | 8.07 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
117 | М-13/2 - М-15 | 2010 | канальный | 27.31 | 108 | 4 | скорлупы | 8760
118 | М-15 - Мира-15 | 1993 | канальный | 7.82 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
119 | М-15 - М-17/1 | 2010 | канальный | 23.47 | 108 | 4 | скорлупы | 8760
120 | М-17/1 - Мира-17/1 | 1993 | канальный | 8.93 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
121 | М-17/1 - М-17/2 | 2010 | канальный | 13.98 | 108 | 4 | скорлупы | 8760
122 | М-17/2 - Мира-17/2 | 1993 | канальный | 9.37 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
123 | М-17/2 - М-19 | 2010 | канальный | 25.8 | 108 | 4 | скорлупы | 8760
124 | М-19 - Мира-19 | 1993 | канальный | 10.49 | 40 | 3.5 | минвата | 5832
125 | М-19 - М-КМ | 2014 | канальный | 26.07 | 108 | 4 | скорлупы | 8760
126 | М-КМ - КМ-41А/1 (ч/з компенматор) | 2015 | канальный | 66.58 | 108 | 4 | скорлупа | 8760
127 | КМ-41А/1 - Маркса 41А/1 | 1986 | канальный | 10.13 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
128 | КМ-41А/1 - КМ-41А/2 | 2015 | канальный | 19.2 | 108 | 4 | скорлупа | 8760
129 | КМ-41А/2 - Маркса 41А/2 | 1986 | канальный | 11.07 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
130 | КМ-41А/2 - Новая ТК | 2015 | канальный | 10 | 108 | 4 | скорлупа | 8760
131 | Новая ТК - КМ41Б_ | 2015 | канальный | 17.5 | 108 | 4 | скорлупа | 8760
132 | КМ-41Б - Маркса 41Б | 1986 | канальный | 10.96 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
133 | КМ-41Б - КМ-41В | 2014 | канальный | 37.99 | 108 | 4 | минвата | 8760
134 | КМ-41В - Маркса 41В | 1986 | канальный | 14.37 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
135 | КМ-41В - Шк-4 | 2015 | канальный | 19.71 | 108 | 4 | минвата | 8760
136 | Шк-4 - Шк-4/2 | 2015 | канальный | 12.93 | 57 | 3.5 | скорлупа | 8760
137 | Шк-4/2 - Школьный 4/2 | 1986 | канальный | 3.89 | 45 | 2.5 | минвата | 8760
138 | Шк-4/2 - Шк-4/1 | 2015 | канальный | 23.51 | 57 | 3.5 | скорлупа | 8760
139 | Шк-4/1 - Школьный 4/1 | 1986 | канальный | 3.16 | 76 | 3.5 | минвата | 8760
140 | Шк-4/1 - Шк-2 | 2015 | канальный | 26.8 | 40 | 3 | скорлупа | 8760
141 | Шк-2 - Школьный 2 | 1986 | канальный | 3.23 | 76 | 3.5 | минвата | 8760
142 | М-5 - М-5/2 | 2010 | канальный | 18.69 | 159 | 4.5 | скорлупы | 8760
143 | М-5/2 - Мира 5/2 | 1974 | канальный | 4.82 | 57 | 3.5 | минвата | 8760
144 | М-5/2 - М-5/1 | 2010 | канальный | 14.31 | 159 | 4.5 | скорлупы | 8760
145 | М-5/1 - Мира 5/1 | 1974 | канальный | 5.14 | 57 | 3.5 | минвата | 8760
146 | М-5/1 - М-3/2 | 2010 | канальный | 18.67 | 159 | 4.5 | скорлупы | 8760
147 | М-3/2 - Мира 3/2 | 1974 | канальный | 5.87 | 57 | 3.5 | минвата | 8760
148 | М-3/2 - М-3/1 | 2010 | канальный | 19.18 | 159 | 4.5 | скорлупы | 8760
149 | М-3/1 - Мира 3/1 | 1974 | канальный | 5.88 | 57 | 3.5 | минвата | 8760
150 | М-3/1 - М-1 | 2010 | канальный | 20.38 | 159 | 4.5 | скорлупы | 8760
151 | М-1 - Мира 1 | 1970 | канальный | 5.03 | 25 | 3 | минвата | 5832
152 | М 1 - Л-29Б | 2010 | канальный | 92.29 | 159 | 4.5 | скорлупы | 8760
153 | Л-29Б - Ленина 29Б | 2010 | канальный | 18.6 | 108 | 4 | скорлупы | 8760
154 | в подвале ж/д Ленина 29Б | 2010 | б/канальн. | 47.54 | 108 | 4 | минвата | 8760
155 | ж/д Ленина 29Б - ж/д Ленина 29А | 2010 | канальный | 35.98 | 108 | 4 | скорлупы | 8760
156 | в подвале ж/д Ленина 29А | 2010 | б/канальн. | 25 | 108 | 4 | минвата | 8760
157 | Л-29Б - магазин "Дуэт" | 1997 | канальный | 6.56 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
158 | Л-29Б - Л-31 | 2012 | канальный | 160.73 | 108 | 4 | скорлупы | 5832
159 | Л-31 - Л-31/1 | 2012 | канальный | 46.02 | 76 | 3.5 | скорлупы | 5832
160 | Л-31/1 - Ленина 31 | 2012 | канальный | 4.37 | 57 | 3.5 | скорлупы | 5832
161 | Л-31/1 - гараж | 2012 | канальный | 6.57 | 45 | 2.5 | скорлупы | 5832
162 | Л-31 - Л-33 | 2012 | канальный | 80.86 | 89 | 3.5 | скорлупы | 5832
163 | Л-33 - Л-35/1 | 2012 | канальный | 19 | 89 | 3.5 | скорлупы | 5832
164 | Л-35/1 - Л-35/2 | 2012 | канальный | 19.8 | 89 | 3.5 | скорлупы | 5832
165 | Л-35/2 - Ленина 35/2 | 2012 | канальный | 7.33 | 45 | 2.5 | скорлупы | 5832
166 | Л35/2 - Л35/3 | 2012 | канальный | 13.4 | 89 | 3.5 | скорлупы | 5832
167 | Л-35/3 - Л-37 | 2012 | канальный | 36.68 | 89 | 3.5 | скорлупы | 5832
168 | Л-37 - Ленина 37 | 2012 | канальный | 18.14 | 57 | 3.5 | скорлупы | 5832
169 | Л-37 - гаражи Ленина 37 | 2012 | канальный | 4.51 | 38 | 2.5 | скорлупы | 5832
170 | Л37 -Л37/1 | 2012 | канальный | 18.5 | 76 | 3.5 | скорлупы | 5832
171 | Л37/1 - Музыкальная школа | 2010 | канальный | 69.16 | 45 | 2.5 | скорлупы | 5832
172 | М-5 - М-5В | 2007 | канальный | 121.24 | 219 | 6 | минвата | 8760
173 | М-5В - Мира 5Г | 1998 | канальный | 17.61 | 89 | 3.5 | минвата | 8760
174 | М-5В - Мира 5В | 1997 | канальный | 12.14 | 89 | 3.5 | минвата | 8760
175 | М-5В - ШИ-1 | 2008 | канальный | 88.31 | 219 | 6 | скорлупы | 8760
176 | ШИ-1 - Спальн. корп. корр. шк. (тк103) | 2000 | канальный | 12.32 | 76 | 3.5 | минвата | 8760
177 | ШИ-1 - ШИ1/1 | 2008 | канальный | 32.35 | 219 | 6 | скорлупы | 5832
178 | ШИ-1/1 - ШИ1/2 | 2012 | канальный | 14.42 | 57 | 3.5 | скорлупы | 5832
179 | Ши1/2 - прачечная | 2012 | канальный | 11.63 | 57 | 3.5 | скорлупы | 5832
180 | Ши1/2 - Кирова 4 | 2012 | канальный | 45.62 | 57 | 3.5 | скорлупы | 5832
181 | ШИ-1/1 - ШИ-2 | 2008 | канальный | 10.96 | 219 | 6 | скорлупы | 5832
182 | ШИ-2 - ШИ-3 | 1970 | канальный | 23.07 | 108 | 4 | минвата | 5832
183 | ШИ-3 - мастерские корр. шк. | 1970 | канальный | 3.85 | 108 | 4 | минвата | 5832
184 | ШИ-3 - ШИ-4 | 1970 | канальный | 22.05 | 108 | 34 | минвата | 5832
185 | ШИ-4 - корр. Школа | 1970 | канальный | 4.3 | 89 | 3.5 | минвата | 5832
186 | ШИ-4 - Ленина 70 | 2001 | канальный | 52.24 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
187 | Ши-2 - Кр-16 | 2008 | канальный | 208.39 | 159 | 4.5 | скорлупы | 5832
188 | Кр16 - Кр16/1 | 2011 | канальный | 50.04 | 114 | 7 | скорлупы | 5832
189 | Кр-16/1 - Кр16/2 | 2011 | канальный | 35.87 | 114 | 7 | скорлупы | 5832
190 | Кр-16/2 - гараж РОВД | 2011 | канальный | 4.74 | 57 | 3.5 | скорлупы | 5832
191 | Кр-16/2 - Охрана Сов. 2А | 2011 | канальный | 41.63 | 76 | 3.5 | скорлупы | 5832
192 | Кр-16/2 - здание РОВД | 2011 | канальный | 33.3 | 57 | 3.5 | скорлупы | 5832
193 | Кр-16 - Кр-18А | 2008 | канальный | 117.11 | 159 | 4.5 | скорлупы | 5832
194 | Кр-18А - магазин "Гермес" | 2013 | канальный | 12.34 | 57 | 3.5 | скорлупы | 5832
195 | Кр18А - Кр22 | 2008 | канальный | 39.39 | 159 | 4.5 | скорлупы | 5832
196 | Кр22 - Нотариус (теплоспутник) | 2010 | канальный | 21.35 | 76 | 3.5 | минвата | 5832
197 | Кр22 - ТК-91 | 2008 | канальный | 19.2 | 159 | 4.5 | скорлупы | 5832
198 | ТК-91 - ТК-91/1 | 2008 | канальный | 82.5 | 114 | 7 | скорлупы | 5832
199 | ТК-91/1 - здание Админ | 2008 | канальный | 17.12 | 114 | 7 | скорлупы | 5832
200 | ТК-91 - ТК-133А | 2008 | канальный | 233.81 | 133 | 4 | скорлупы | 5832
201 | ТК133А - ТК132 | 2015 | канальный | 21.22 | 40 | 3 | скорлупы | 5832
202 | ТК-132 - ТК-133 | 2015 | канальный | 15.88 | 40 | 3 | скорлупы | 5832
203 | ТК132 - ТК132/1 | 1992 | канальный | 13.95 | 32 | 3 | минвата | 5832
204 | ТК-132/1 - Кирова 40 | 1993 | канальный | 13.52 | 32 | 3 | минвата | 5832
205 | ТК-133А - ТК-131 | 2008 | канальный | 33.73 | 133 | 4 | скорлупы | 5832
206 | ТК131 - Кирова 15 (ОВД) | 1993 | канальный | 21.68 | 76 | 3.5 | минвата | 5832
207 | Кирова 15 - ИВС | 2012 | в помещении | 12.6 | 76 | 3.5 | минвата | 5832
208 | ТК-131- ТК-131Б | 2010 | канальный | 78.09 | 89 | 3.5 | скорлупы | 5832
209 | ТК-31Б - ТК-131В | 2010 | канальный | 18.13 | 89 | 3.5 | скорлупы | 5832
210 | ТК131В - Росбанк | 2010 | канальный | 4.67 | 57 | 3.5 | скорлупы | 5832
211 | ТК131В - ТК131Г | 2010 | канальный | 28.64 | 89 | 3.5 | скорлупы | 5832
212 | ТК131Г - сбербанк | 2010 | канальный | 24.68 | 76 | 3.5 | скорлупы | 5832
213 | ТК131Г- ТК131Д | 2010 | канальный | 29.22 | 76 | 3.5 | скорлупы | 5832
214 | ТК131Д - общежитие ул.Ленина 78 | 2010 | канальный | 14 | 76 | 3.5 | скорлупы | 5832
215 | ТК131Д - ТК131Е | 2010 | канальный | 31.84 | 57 | 3.5 | скорлупы | 5832
216 | ТК131Е - дом Быта | 2010 | канальный | 37.08 | 57 | 2.5 | минвата | 5832
217 | в подвале здания Администрации | 1989 | в подвале | 40.46 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
218 | Администрация - ТК131Е | 1989 | канальный | 25.85 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
219 | ТК131Е -гаражи администр | 1989 | канальный | 33.2 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
220 | ТК-131 - ТК-128А | 2015 | канальный | 28.89 | 76 | 3.5 | скорлупа | 5832
221 | ТК-128А - Кирова 19 | 1993 | канальный | 6.01 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
222 | ТК-128А - ТК-128 ч/з компенсатор | 2015 | канальный | 40.18 | 76 | 3.5 | скорлупа | 5832
223 | ТК-128 - Кирова 21 (тк129) | 1993 | канальный | 8.44 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
224 | ТК-128 - ТК-127А ч/з компенсатор | 2015 | канальный | 74.04 | 76 | 3.5 | скорлупа | 5832
225 | ТК-127А - Кирова 27 | 1992 | канальный | 9.02 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
226 | М-5В - Св-4В | 2007 | канальный | 47.41 | 219 | 6 | скорлупы | 5832
227 | Св4В - гаражи СОШ | 2010 | канальный | 35.46 | 57 | 3 | изовер | 5832
228 | Св-4В - Советская 4В | 1989 | канальный | 16.24 | 45 | 2.5 | минвата | 5832
229 | Св-4В - Св-4Г | 2009 | канальный | 13.93 | 219 | 6 | скорлупы | 5832
230 | Св-4Г - Гаражи разрезов - Советская 4Г | 1970 | канальный | 5.85 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
231 | Св-4Г - РП | 2009 | канальный | 16.65 | 219 | 6 | скорлупы | 5832
232 | РП - ТК- райпо (через гаражи) | 2006 | канальный | 92.7 | 114 | 7 | минвата | 5832
233 | ТК-райпо - ТК Райпо/1 | 2006 | канальный | 24.15 | 76 | 3.5 | минвата | 5832
234 | ТК Райпо/1 - Админ.здание Райпо | 2006 | канальный | 7.35 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
235 | РП -СШ | 2009 | канальный | 17.08 | 219 | 6 | скорлупы | 5832
236 | СШ -СШ1 | 1970 | канальный | 41.13 | 114 | 7 | минвата | 5832
237 | СШ-1 - Белоярская СОШ | 1987 | канальный | 37.75 | 114 | 7 | минвата | 5832
238 | СШ-1 - НШ | 2009 | канальный | 20.31 | 89 | 3.5 | скорлупы | 5832
239 | НШ - ЦДО Радуга | 1987 | канальный | 3.8 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
240 | НШ - ЦДО Радуга (нач. школа) | 1988 | канальный | 28.89 | 76 | 3.5 | минвата | 5832
241 | СШ - (ВР-3) ПУ-20 | 2009 | канальный | 120.34 | 219 | 6 | скорлупы | 5832
242 | ВР-3 - ПУ-20 - проф. Училище | 1970 | канальный | 13.68 | 114 | 7 | минвата | 5832
243 | ПУ20 - Админ.здан. ПУ20 | 2015 | канальный | 22 | 89 | 4.5 | скорлупы | 5832
244 | Гаражи ПУ20 - гаражи сельсовета | 2015 | б/канальный | 13.3 | 57 | 3.5 | опилки | 5832
245 | ВР-3 (ПУ-20) - СвГ | 2009 | канальный | 49.49 | 219 | 6 | скорлупы | 5832
246 | СВГ - Советская 4А | 1988 | канальный | 78.39 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
247 | Св-Г - Гаражи БСС | 1970 | канальный | 13.93 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
248 | Св-Г - Св-6 | 2009 | канальный | 27.68 | 219 | 6 | скорлупы | 5832
249 | Св-Г - РДК | 1970 | канальный | 6.6 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
250 | Св-6 - Св-6/1 | 2009 | канальный | 17.74 | 133 | 4 | скорлупы | 5832
251 | Св-6/1 - Сельсовет | 2009 | канальный | 10.42 | 57 | 3.5 | скорлупы | 5832
252 | Св-6/1 - Св-6/2 | 2014 | канальный | 31.73 | 133 | 4 | скорлупы | 5832
253 | Св-6/2 - Библиотека | 2009 | канальный | 19.1 | 45 | 2.5 | скорлупы | 5832
254 | Св-6/2 - КНС-1 | 2009 | канальный | 36.27 | 45 | 2.5 | скорлупы | 5832
255 | Св-6/2 - Св-6/3 | 2010 | канальный | 31.9 | 89 | 3.5 | скорлупы | 5832
256 | Св6/3 - Спорткомплекс "Колос" | 2010 | канальный | 72.16 | 89 | 3.5 | скорлупы | 5832
257 | Св-6 - ДК | 2009 | канальный | 16.79 | 159 | 4.5 | скорлупы | 5832
258 | ДК - РДК | 1990 | канальный | 4.7 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
259 | ДК - Св-17 | 2009 | канальный | 43.5 | 159 | 4.5 | скорлупы | 5832
260 | Св-17 - Св-17/1 - ЦЗН | 1970 | канальный | 38.38 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
261 | Св-17 - Б-1 | 2008 | канальный | 50 | 159 | 4.5 | Ск. ППУ | 5832
262 | Б-1 - терапия | 2010 | канальный | 6.43 | 108 | 4 | минвата | 5832
263 | Б-1 - Б-2 | 2010 | канальный | 5.3 | 133 | 4 | минвата | 5832
264 | Б-2 - хирургия | 2010 | канальный | 7.86 | 89 | 3.5 | минвата | 5832
265 | Б-2 - Б-3 | 2010 | канальный | 46.83 | 133 | 4 | минвата | 5832
266 | Б-3 - пищеблок | 2010 | канальный | 9.11 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
267 | Б-3 - Б-3/1 | 2010 | канальный | 22.53 | 133 | 4 | минвата | 5832
268 | Б-3/1 - Б-4 | 2010 | канальный | 28.85 | 133 | 4 | минвата | 5832
269 | Б-4 - врезка- отвод | 2010 | канальный | 23.4 | 133 | 4 | минвата | 5832
270 | врезка - отвод - Аптека | 2011 | канальный | 106.5 | 45 | 2.5 | скорлупы | 5832
| Всего сетей по котельной №5, находящихся в эксплуатации ЭСО |  |  | 8435.57
Сети, находящиеся в эксплуатации БРБ
271 | Б4 - поликлиника на 350 посещений | 2019 | канальный | 16.7 | 108 | 4 | скорлупы | 5832
272 | Б-4 - Б-5 | 2010 | канальный | 45.85 | 89 | 3.5 | минвата | 5832
273 | Б-5 - Б-6 | 2010 | канальный | 37.57 | 76 | 3.5 | минвата | 5832
274 | Б-6 - гаражи | 2010 | канальный | 23.05 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
275 | Б-6 - поликлиника №1 | 2010 | канальный | 34.66 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
276 | Б-6 - поликлиника №2 | 2010 | канальный | 4.14 | 57 | 3.5 | минвата | 5832
| Итого по котельной №5 |  |  | 8597.54
| Всего кт.№№2,3,5 сетей, находящихся в эксплуатации |  |  | 9298.47
| Всего сетей по предприятию |  |  | 9460.44

## схема 01.012020 от котельной №5
Приложение №8 к Постановлению Администрации Белоярского сельсовета "___" марта 2020г №
откорректированная ПЛАН - СХЕМА
тепловых сетей от котельной №5
с. Белый Яр
на 01.01.2020 год
Приложение №8 к Постановлению Администрации Белоярского сельсовета №_____от"___"______2020г
2Д108, Л=10
2Д108, Л=17,5
[44 empty] | Шк -4 |  | КМ-41В |  | КМ-41Б | КМ-41А/2 | 2Д108 Л=19,2 | КМ-41А/1
[45 empty] | 2Д108Л=19,71 |  | 2Д108 Л=38 |  |  |  |  | 2Д108 Л=66,58 |  | М-КМ
2Д57 Л=12,93
[43 empty] | 2Д45 Л=3,89 |  |  |  | 2Д57 Л=14,37 |  |  | 2Д57Л11,07 | 2Д57 Л=10,13 |  | компенсатор
Новая ТК
[45 empty] | Шк -4/2 | [7 empty] | 2Д40 Л=10,49 |  | 2Д108 Л=26,07
[46 empty] | 2Д57 Л=10,96 |  | 2Д76,Л=76,8
[45 empty] | 2Д57 Л=23,51 | [9 empty] | М19
компенсатор
Шк-4/1
[50 empty] | 2Д76, Л=12 |  |  | 2Д57 Л=9,37 |  | 2Д108 Л=25,8
[45 empty] | компенсатор | [9 empty] | М17/2
2Д76 Л=3,16
[45 empty] | 2Д40 Л=26,8 |  |  | Сп-3/2
2Д108 Л=13,98
[47 empty] | 2Д76 Л=20,65 |  |  | 2Д45 Л=3,91 |  |  |  |  | М17/1
[45 empty] | Шк -2 |  | 2Д40 Л=15,39
[48 empty] | Сп-3 |  |  |  |  | 2Д57 Л=8,93 |  |  |  |  | М18
2Д76 Л=3,23
[49 empty] | 2Д76 Л=17,88 |  |  |  | 2Д57 Л=7,82 |  | 2Д108 Л=23,47
[48 empty] | Сп-нов. | [8 empty] | 2Д57 Л=17,4 | [12 empty] | 2Д57 Л=61,79
[46 empty] | байпас | [8 empty] | М15
2Д40 Л=3,4
[55 empty] | 2Д108 Л=27,31 |  | 2Д57 Л=34,0
[47 empty] | 2Д76 Л=18 |  |  |  |  | 2Д57 Л=8,07
[23 empty] | 2Д45 Л=106,5 | [23 empty] | 2Д57 Л=21,50 | [7 empty] | М13/2 |  | прокладка 06.2018 | [11 empty] | Сд17
[48 empty] | Сп-2 | 2Д57 Л=3,39 | [5 empty] | 2Д108 Л=13,61
[55 empty] | М13/1 |  |  | М16/1
[47 empty] | 2Д76 Л=30,28 | [23 empty] | 2Д89 Л=6,96
[53 empty] | 2Д57 Л=7,92 |  | 2Д108 Л=21,91 |  |  |  |  | 2Д57 Л=18,0 | [8 empty] | 2Д89 Л=53,02
[53 empty] | 2Д57 Л=8,48 | М11/2 | [16 empty] | 2Д114 Л=29,41
Сп-1А
[17 empty] | 2Д57 Л=4,14 | [40 empty] | 2Д89 Л=25,0
[19 empty] | Б5 | [35 empty] | 2Д108 Л=15,04
[17 empty] | 2Д57 Л=34,66 | Б6 | [30 empty] | 2Д45 Л=5,74 |  |  |  |  | М11/1 | [14 empty] | Сд15
[17 empty] | 2Д57 Л=23,05 |  | 2Д76 Л=37,57 | [5 empty] | 2Д133 Л=23,4 | [21 empty] | 2Д57 Л=15,92 | [11 empty] | М16
[21 empty] | 2Д89 Л=45,85 |  | Б4 | [25 empty] | 2Д76 Л=33,12 |  |  |  | 2Д57 Л=8,26 | [13 empty] | М16В |  |  |  | 2Д57 Л=46,67
[53 empty] | 2Д57 Л=8,72 |  | 2Д108 Л=18,29 |  |  | 2Д133 Л=35,58 | [10 empty] | 2Д114 Л=81,3
[25 empty] | Б3/1 | [21 empty] | компенсатор | [7 empty] | М9/2 | [15 empty] | 2Д219 Л=48,63
[23 empty] | 2Д133 Л=28,85 |  |  | 2Д133 Л=22,53 | [20 empty] | 2Д76 Л=24,4 | [13 empty] | 2Д108 Л=37,5
[22 empty] | 2Д108 Л=16,7 | [31 empty] | М9/1 | 2Д108 Л=16,63 | [11 empty] | 2Д114 Л=9,8 |  | Сд13
[25 empty] | Б3 | [26 empty] | 2Д57 Л=8,64 |  |  | М9/1
[49 empty] | июль 2019 год | [21 empty] | 2Д57 Л=7,84
[53 empty] | 2Д57 Л=9,04 |  | 2Д108 Л=32,67 | [14 empty] | 2Д219 Л=24,7
2Д57 Л=9,11
[48 empty] | Сп-1/1 | 2Д57 Л=4,56 |  |  |  |  | М7 | [5 empty] | 2Д108 Л=21
[47 empty] | Д32 Л=22,6 | [14 empty] | 2Д108 Л=13,2
22.4
[25 empty] | 2Д133 Л=46,83 | [27 empty] | 2Д57 Л=9,08 | [8 empty] | 2Д108 Л=84,48
[47 empty] | 2Д76 Л=12,22 | [7 empty] | 2Д108 Л=21,75
[49 empty] | 2Д57 Л=4,56 | [20 empty] | 2Д219 Л=75,27
[48 empty] | Сп-1 |  |  | 2Д76 Л=94,37
2Д76 Л=29,37
[51 empty] | октябрь 2016 год |  |  | М7/1 | [20 empty] | Щ48
[25 empty] | 2Д89 Л=7,86 | [31 empty] | 2Д89 Л=14 | [18 empty] | 2Д57 Л=7,81
[34 empty] | 2Д89 Л=72,16 | [13 empty] | Сп-1/2 |  |  | 2Д89 Л=94,37
2Д159 Л=27,4
[49 empty] | 2Д89 Л=30 | [7 empty] | М14 |  | 2Д89 Л=11,75 | [9 empty] | Сд11
[31 empty] | 2Д45 Л=36,27 | [23 empty] | 2Д65 Л=8,7 |  |  | 2Д108 Л=45,5 |  | М14А | [11 empty] | 2Д133 Л=96,95
[25 empty] | Б2 | [28 empty] | М5В
[28 empty] | 2Д45 Л=19,1 |  | Св-6/2 | [30 empty] | 2Д108 Л=19,7 | [14 empty] | 2Д114 Л=85,9
[26 empty] | 2Д133 Л=5,3 |  |  |  | 2Д89 Л=31,9 |  | Св-6/3
[25 empty] | Б1 | [44 empty] | 2Д219 Л=45,39
2Д133 Л=31,73
[23 empty] | 2Д108 Л=6,43 | [17 empty] | 2Д76 Л=28,89
2Д159 Л=50,0
[42 empty] | НШ | [18 empty] | 2Д219 Л=34,75
[26 empty] | Св17 | [28 empty] | 2Д159 Л=57,8 | [11 empty] | 2Д76 Л=13,58
[28 empty] | 2Д57 Л=10,42 |  | Св-6/1 | [12 empty] | 2Д57 Л=3,8 | [14 empty] | 2Д57 Л=36,43 | [6 empty] | 2Д100 Л=11,41 |  | М12Б
2Д219 Л=12,7
[30 empty] | 2Д133 Л=17,74 |  |  | 2Д57 Л=13,93 | [8 empty] | 2Д89 Л=20,31 | [17 empty] | 2Д219 Л=64 |  |  |  | М12А |  | 2Д219 Л=60,31
[28 empty] | ДК | Св-6 | 2Д219 Л=27,68 |  | СВГ | [6 empty] | 2Д114 Л=37,75 | [13 empty] | 2019г | М5Б | [10 empty] | 2Д273 Л=37,66 |  |  |  | Сд18 |  |  |  |  | Сд7 |  | Сд6А |  |  | 2Д89 Л=43,3 |  |  | 2Д76 Л=40,13 |  | 2Д57 Л=33,64 |  | 2Д40 Л=33,52
[26 empty] | 2Д159 Л=43,5 | [7 empty] | 2Д219 Л=49,49 | [6 empty] | СШ1 | [20 empty] | 2Д57 Л=22,36 | [14 empty] | 2Д89 Л=50,21 |  | Шх1 | Шх2 | 2Д40 Л=6,11 |  | Шх3 |  | Шх4
[22 empty] | 2Д57 Л=7.5 |  |  |  |  | 2Д57 Л=4,7 |  | 2Д159 Л=16,79 | [22 empty] | 2Д89 Л=49,28 | [34 empty] | 2Д40 Л=5,7
[23 empty] | Св17/1 |  | 2Д57 Л=30,88 | [6 empty] | 2Д57 Л=6,6 | [42 empty] | 2Д108 Л=11,81 | [5 empty] | 2Д40 Л=6,75 | 2Д40 Л=12,42 |  | 2Д40 Л=12,09
[52 empty] | 2Д159 Л=63,39 |  |  |  |  | 2Д57 Л=68,55 |  |  |  |  | 2Д325 Л=8,51 | [14 empty] | 2Д40 Л=17,5
[41 empty] | 2Д114 Л=41,13 | [31 empty] | 2Д57 Л=4,2 |  |  |  |  | 2Д40 Л=21,29
[32 empty] | 2Д57 Л=78,39 | [30 empty] | Кт
[64 empty] | КТ1 | [10 empty] | 2Д133 Л=54,79
[30 empty] | 2Д89 Л=22 |  |  | ПУ20 |  |  | 2Д219 Л=120,34
СШ
[34 empty] | ВР-3 | [27 empty] | 2Д325 Л=4,27
[33 empty] | 2Д114 Л=13,68 | [31 empty] | 2Д273 Л=99,38 | [7 empty] | 2Д133 Л=13,6
[39 empty] | 2Д219 Л=17,08 |  | 2Д219 Л=16,65 |  | 2Д219 Л=13,93 | [30 empty] | Сд1
[40 empty] | РП |  | Св-4Г | Св-4В |  | 2Д219 Л=47,41 |  | 2Д89 Л=12,14 | [7 empty] | 2Д89 Л=10,96 | [15 empty] | Сд3
[32 empty] | 2Д57 Л=12 | [13 empty] | М5В |  |  |  | 2Д219 Л=121,24 | [8 empty] | 2Д57 Л=6,8
| 2Д76, Л=16,2 | [39 empty] | 2Д57,5,85 | [13 empty] | 2Д219 Л=47,42 |  | М6 |  | М8А |  |  | ГВр-1 | [6 empty] | 2Д159 Л=98,37 |  |  |  | 2Д159 Л=20,35
[32 empty] | 2Д57 Л=13,3 | [11 empty] | 2Д45 Л=16,24 |  |  | 2Д89 Л=17,61 | [6 empty] | М5 | [6 empty] | 2Д219 56,6 |  | 2Д114 Л8,58 |  |  | Сд5 |  |  |  | 2Д57 Л=14,79
| 2Д57, Л=48,5 | [6 empty] | Первомайский 6 | [44 empty] | 2Д57 Л=4,82 |  | 2Д159 Л=18,69 | [5 empty] | Сд-5Г
ТК123 | [53 empty] | М5/2 |  |  |  | 2Д219 Л=22,83 | [9 empty] | 2Д108 Л=16,82 | [6 empty] | 2Д57 Л=46,38
| 2Д57, Л=13,7 | [42 empty] | 2Д50 Л=35,46 | [13 empty] | 2Д133 Л=33,62 |  |  | 2Д57 Л=10,05 |  |  | 2Д159 Л=71,59 |  |  | Сд5Б
[9 empty] | 2Д57, Л=15,84 | [42 empty] | 2Д159 Л=14,31
[9 empty] | 2Д57,Л=7,35 | [44 empty] | М5/1 | [20 empty] | 2Д57 Л=8,5
[6 empty] | отключены | ТК134 | [49 empty] | М6А |  | М6А/1
[42 empty] | 2Д114 Л=92,7 | [9 empty] | 2Д57 Л=5,14 |  |  | 2Д159 Л=18,67 | [10 empty] | 2Д40 Л=7,21 | 2Д89 Л=7,91
[10 empty] | Первомайский 6А | [42 empty] | 2Д57 Л=5,87 | М3/2 |  | 2Д57 Л=16,97 |  | 2Д57 Л=47,59 | [16 empty] | 2Д57 Л=17
[7 empty] | 2Д57, Л=32,3 | [60 empty] | 2Д108 Л=33,36
[29 empty] | 2Д57 Л=4,74 |  | Кр16/2 | [23 empty] | 2Д159 Л=19,18 |  |  | 2Д133 Л=54,01
2Д114, Л=68,8 | [6 empty] | 2Д57, Л=8,1 | [46 empty] | М3/1 | [13 empty] | Сд5А |  |  |  |  | Сд1А
[33 empty] | 2Д114 Л35,87 | [22 empty] | 2Д57 Л=17,82 | [18 empty] | 2Д57 Л=12,7
[7 empty] | ТК133 | [21 empty] | 2Д76 Л=41,63 | [14 empty] | 2Д219 Л=88,31 | [10 empty] | 2Д159 Л=20,38 | [9 empty] | 2Д89 Л=47,99
[11 empty] | Росглсстрах | [40 empty] | 2Д57 Л=5,88 |  |  |  |  | М4
[7 empty] | 2Д40, Л=15,88 | [19 empty] | Охрана, Советская 2А |  |  | 2Д57 Л=33,3 |  |  | Кр16/1 | [33 empty] | 2Д57 Л=18,04
[7 empty] | 2Д32, Л=13,95 | ТК132 | [36 empty] | 2Д76 Л=12,32
ТК 127 | [5 empty] | ТК132/1 | [35 empty] | ТК Райпо |  |  |  | Ши1 | [6 empty] | 2Д25 Л=5,03
[39 empty] | 2Д76 Л=24,15 | [14 empty] | М1 |  |  |  | 2Д57 Л=4,22
| 2Д57, Л=14,4 |  |  |  | 2Д32, Л=13,52 |  | 2Д40, Л=21,22 | [21 empty] | Отключены в 2019 году |  |  |  |  | 2Д114 Л50,04
ТК Райпо/1
[8 empty] | ТК133А | [5 empty] | 2Д133 Л=233,81 | [24 empty] | 2Д57 Л=7,35 | [7 empty] | 2Д219 Л=32,35 | [9 empty] | 2Д57 Л=33,74
2Д 219, Л=49,5 | отключены | [20 empty] | 2Д76 Л=21,35 | [22 empty] | 2Д57 Л11,63
[21 empty] | ТК91 | теплоспутник |  | 2Д159 Л=39,39
[7 empty] | 2Д133, Л=33,73 | [15 empty] | Кр22 |  | Кр18А |  |  | 2Д159 Л=117,11 | [17 empty] | Ши1/1 | 2Д89 Л=4,3 |  | Ши4 | Л70
[33 empty] | Кр16 | [9 empty] | 2Д57 Л=45,62 | Ши1/2 | [6 empty] | 2Д57 Л=22,14
|  |  |  | ТК128 |  | ТК128А | [15 empty] | 2Д159 Л=19,2 | [17 empty] | 2Д159 Л=208,39 |  |  |  |  | 2Д57 Л=14,42 |  | 2Д108 Л=22,05 |  | 2Д57 Л=30,1 | [5 empty] | 2Д159 Л=92,29
|  | 2Д76 Л=74,04 |  |  | 2Д76, Л=40,18 |  | 2Д76, Л=28,89 | ТК131 | [35 empty] | 2Д219 Л=10,96 |  | Ши2
ТК127А | [8 empty] | 2Д76, Л=21,68 | [37 empty] | Ши3
2Д57, Л =9,02 |  |  | 2Д57, Л =8,44 |  | 2Д57, Л =6,01 | [20 empty] | 2Д57 Л=12,34 | [21 empty] | 2Д108 Л=3,85
2Д108 Л=23,07
2Д76, Л=12,6
Л-29Б
2Д108 Л=18,6
2Д114 Л=82,5
[44 empty] | Л-31 | [8 empty] | 2Д57 Л=6,56
[7 empty] | 2Д89 Л=78,09 | [28 empty] | 2Д89 Л=19,8 |  |  |  |  | 2Д89 Л=80,86 | [7 empty] | 2Д108 Л=160,73 | [9 empty] | 2Д108 Л=35,98
[37 empty] | 2Д89 Л=19 |  | Л-33 | [16 empty] | 2Д108 Л=47,54 | [5 empty] | 2Д108 Л=25
[36 empty] | Л-35/2 | Л-35/1
[19 empty] | 2Д114 Л=17,12 | [15 empty] | 2Д89 Л=13,4 | [7 empty] | 2Д76 Л=46,02
2Д45 Л=7,33
[13 empty] | 2Д57 Л=33,20 | [29 empty] | Л-31/1
[15 empty] | ТК131Е | [20 empty] | Л-35/3
[19 empty] | ТК91/1 | [16 empty] | 2Д89 Л=36,68
[10 empty] | 2Д57 Л=4,67 | ТК131Г | 2Д76 Л=29,22 |  |  |  |  | 2Д57 Л=40,46 | [23 empty] | 2Д57 Л=4,37
[7 empty] | ТК131Б | [8 empty] | 2Д57 Л=25,85 | [27 empty] | 2Д45 Л=6,57
[14 empty] | 2Д57 Л=31,84 | [19 empty] | 2Д57 Л=18,14 | Л-37
[8 empty] | 2Д89 Л=18,13 | ТК131В | 2Д89 Л=28,64 |  |  | ТК131Д |  |  | 2Д57 Л=37,08
[12 empty] | 2Д76 Л=14,0 | [21 empty] | 2Д38 Л=4,51
[10 empty] | 2Д76 Л=24,68 | [25 empty] | 2Д76 Л=18,5
Л-37/1
2Д45 Л=69,16
Склад
Бытовые пом.
Админ. здание
Кирова 27
Кирова 21
Кирова 19
Гаражи и
ОВД, Кирова 15 ОВД, Кирова 15
ул. Кирова
пер. Первомайский
ул. Кирова
ИВС
Кирова 40
Росбанк
Сбербанк
Общежитие Ленина 78
Дом Быта
Гаражи Админ.
Район.Админ.
Нотариус
Гараж РОВД
РОВД
Спальный корпус
Кирова 4
Прачечная
Мастерские
Кор.школа
Ленина 70
Гаражи, Советская 4Г
Советская 4В
Гаражи СОШ
РАЙПО
Гаражи РАЙПО
Белоярская СОШ
ЦДО Радуга
Мира 5В
ПУ-20
Гаражи БСС
Советская 4А
Районный дом культуры
Сельсовет
Библиотека
КНС 1
Спорткомплекс Колос
Советская 17
Терапия
Хирургия
Пищеблок
Аптека
Поликлиника №1
Поликл.№2
Гаражи
Мира 5Г
Ленина 29 Б
Мира 5А
Детский сад "Теремок"
Мира 9/1, 9/2
Спортивная 8
Спортивная 1
Спортивная 1А
Спортивная 6
Спортивная 4
Спортивная 2
Спортивная 3
Мира 11/1, 11/2
Мира 7/1, 7/2
Мира 13/1, 13/2
Мира 15
м/н "Авангард"
Мира 17/1, 17/2
Мира 19
Маркса 41А/1, 41А/2
Мира 5
Маркса 41Б
Маркса 41В
Школьный 4/2, 4/1
Школьный 2
Мира 3
Мира 1
м/н Дуэт
Музыкальная школа
Ленина 29А
Ленина 31
Гаражи
Ленина 35/2
Ленина 37
Гаражи
Мира 6А
Мира 6
Мира 4А
Мира 4
Мира 2
Мира 10
Мира 12Б
Мира 8А Общежитие
Спортзал
Котельная №5
Редакция
Садовый 7
Садовый 6А
Садовый 1
Садовый 5В
Садовый 5Б
Садовый 5А
Садовый 5Е
Шахтерская 1
Шахтерская 5
Шахтерская 2А
Шахтерская 3
Шахтерская 2
Шахтерская 4
Мира 12А
Щетинкина 48
Садовый 13
Садовый 15
Садовый 17
Маркса 27А
д/сад "Буратино"
Мира 16В
Гаражи
Мира 12
Мира 14А
д/сад "Огонек"
Мира 18
Мира 16
Мира 14
м-н "Гермес"
Гаражи ПУ
Гаражи сельсовета
Детский сад "Теремок" для детей до 3-х лет
Тир РОВД
Новая поликлиника
на 350 посещен в смену.

## нов.трасса М-5Б - д-с Теремок
Приложение №9 к Постановлению Администрации Белоярского сельсовета "___" марта 2020г №
Участок тепловой сети от т.к. М-5Б до детских яслей "Теремок"
введенная в эксплуатацию в 2019 году
2Д159 Л=57,8
|  | 2019г | М5Б
2Д89 Л=49,28
2Д159 Л=63,39
Детский сад "Теремок"
Мира 10

## новая тр. Спортивная
Приложение №10 к Постановлению Администрации Белоярского сельсовета "___" марта 2020г №
Участок тепловой сети от т.к. Сп-1 - Сп-нов.
введенная в эксплуатацию в июле 2019 года
Сп-3/2
2Д76 Л=20,65
2Д40 Л=15,39
Сп-3
2Д76 Л=17,88
Сп-нов.
байпас
2Д76 Л=18
2Д57 Л=21,50
|  |  | Сп-2 | 2Д57 Л=3,39
2Д76 Л=30,28
Сп-1А
2Д45 Л=5,74
2Д57 Л=15,92
2Д76 Л=33,12
компенсатор
2Д76 Л=24,4
июль 2019 год
|  |  | Сп-1/1 | 2Д57 Л=4,56
Д32 Л=22,6
22.4
2Д76 Л=12,22
2Д57 Л=4,56
Сп-1
|  | 2Д76 Л=29,37 |  |  |  | М7/1
2Д76 Л=94,37
Спортивная 8
Спортивная 1
Спортивная 1А
Спортивная 6
Спортивная 4
Спортивная 2
Спортивная 3

## Новая трасса поликлиника
Приложение №11 к Постановлению Администрации Белоярского сельсовета №_____от"___"______2020г
Участок тепловой сети от т.к. Б-4 - до новой полиелиники на 350 посещений в смену
вновь проложенный в июне 2019 года
2Д57 Л=4,14
Б5
| 2Д57 Л=34,66 | Б6
| 2Д57 Л=23,05 |  | 2Д76 Л=37,57 | [5 empty] | 2Д133 Л=23,4
[5 empty] | 2Д89 Л=45,85 |  | Б4
Б3/1
2Д133 Л=28,85
2Д108 Л=16,7
Б3
2Д57 Л=9,11
2Д133 Л=46,83
2Д89 Л=7,86
Пищеблок
Поликлиника №1
Поликл.№2
Гаражи
Новая поликлиника
на 350 посещен в смену.

## Динамика 2017-2019
Приложение №12 к Постановлению Администрации Белоярского сельсовета №_____от"___"______2020г
Выполнение производственной программы по теплоснабжению
по предприятию, отпускающим тепловую энергию потребителям МО Белоярский сельсовет
Динамика
2017 год - 2019 год
Год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Среднегодовое фактическое потребление за 3 предыдущих года
Наименование показателей | Ед. изм. | МУП "Прогресс" | МУП "Прогресс" | МУП "Прогресс"
Выработка тепловой энергии | Гкал | 21213.5 | 23632.8 | 23552.86
СН предприятия | Гкал | 0 | 0 | 0
Отпуск в сеть тепловой энергии | Гкал | 21213.5 | 23632.8 | 23552.86
Потери в сетях | Гкал | 2867.1 | 3631.9 | 3801.7
Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | Гкал | 18346.4 | 20000.9 | 19751.16 | 19366.1533
Население | Гкал | 11522.8 | 13268.4 | 12605.6 | 12465.6
Бюджет | Гкал | 5805.9 | 6090 | 6276.1 | 6057.3333
Прочие | Гкал | 1017.7 | 642.5 | 869.46 | 843.22

## выработка Т.Э.2020
Приложение №13 к Постановлению Администрации Белоярского сельсовета №_____от"___"______2020г
Выработка тепловой энергии
МО Белоярский сельсовет
МУП "Прогресс"
на 2020 год
Показатели | котельная №2 |  |  | котельная №3 |  |  | котельная №5 |  |  | Всего по МО
| отопление, Гкал | ГВС, Гкал | Всего, Гкал | отопление, Гкал | ГВС, Гкал | Всего, Гкал | отопление, Гкал | ГВС, Гкал | Всего, Гкал | отопление, Гкал | ГВС, Гкал | Всего, Гкал
Реализация
Население | 107.97 |  | 107.97 | 462.5 |  | 462.5 | 10176.3 | 1718.83 | 11895.13 | 10746.77 | 1718.83 | 12465.6
Бюджет |  |  |  | 475.98 | 37.52 | 513.5 | 5543.33 | 374.72 | 5918.05 | 6019.31 | 412.24 | 6431.55
прочие |  |  |  | 21 | 0.51994 | 21.5199 | 729.66 | 92.04 | 1083.4014 | 750.66 | 92.5599 | 843.2199
Итого реализация | 107.97 | 0 | 107.97 | 959.48 | 38.0399 | 997.5199 | 16449.29 | 2185.59 | 18896.5814 | 17516.74 | 2223.6299 | 19740.3699
Потери | 5.31 | 0.15 | 5.46 | 239.08 | 5.84 | 244.92 | 2866.86 | 198.19 | 3065.05 | 3111.25 | 204.18 | 3315.43
Отпуск в сеть | 113.28 | 0.15 | 113.43 | 1198.56 | 43.8799 | 1242.4399 | 19316.15 | 2383.78 | 21699.93 | 20627.99 | 2427.8099 | 23055.7999
Выработка | 113.28 | 0.15 | 113.43 | 1198.56 | 43.8799 | 1242.4399 | 19316.15 | 2383.78 | 21699.93 | 20627.99 | 2427.8099 | 23055.7999

## топливный баланс2020
Приложение №14 к Постановлению Администрации Белоярского сельсовета №_____от"___"______2020г
МО Белоярский сельсовет
Перспективные топливные балансы котельных: с.Белый Яр - №5, №2, д.Кайбалы - №3
на 2020 год
Показатель | Ед. изм. | Котельная №2 | Котельная №3 | Котельная №5 | Всего по котельным
Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 0.6 | 2.09 | 15.645 | 18.335
Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 0.6 | 2.09 | 15.645 | 18.335
Выработано тепловой энергии | Гкал/год | 113.43 | 1242.44 | 21699.93 | 23055.8
Теплотворная способность топлива | ккал/кг | 5147 | 5147 | 5147 | 5147
Потребление натурального топлива | тонн | 37.9852 | 382.382 | 5297.4509 | 5717.8181
Потребление условного топлива | тут | 27.93 | 281.16 | 3895.14 | 4204.23
КПД котельной | % | 84 | 84 | 80.9

## Расч.угля 2020 р-з Степной М-Б
Приложение №15 к Постановлению Администрации Белоярского сельсовета №_____от"___"______2020г
МУП МО Белоярский сельсовет "ПРОГРЕСС"
Планируемый расчет угля по котельным № 2, 3, 5
на 2020год
ООО "Металлобаза" АО "УК "Разрез Степной"
Наименование показателей | Ед. изм | Котельная №2 | Котельная №3 | Котельная №5 ДМСШ | Итого по котельным
КПД котельной |  | 84 | 84 | 80.9
Марка угля |  | ДОМСШ | ДОМСШ | ДОМСШ | ДОМСШ
Тнисш. сгор.* | (Qir) | 5147 | 5147 | 5147 | 5147
Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 113.43 | 1242.44 | 21699.93 | 23055.8
Удельная норма расхода топлива | кг/ Гкал | 334.8782 | 307.767 | 244.123 | 247.9991
Топливный эквивалент |  | 0.73529 | 0.73529 | 0.73529 | 0.73529
Удельный расход услов. топлива | кг.у.т./Гкал | 246.2 | 226.3 | 179.5 | 182.3
РАСХОД ТОПЛИВА | тонн | 37.9852 | 382.382 | 5297.4509 | 5717.8181
РАСХОД УСЛОВНОГО ТОПЛИВА | усл. тонн | 27.93 | 281.16 | 3895.14 | 4204.23

## пр.Население 2020
Приложение №16 к Постановлению Администрации Белоярского сельсовета №_____от"___"______2020г
МУП МО Белоярский сельсовет "Прогресс"
Расчет количества тепловой энергии на отопление и ГВС на 2020 год
Население с.Белый Яр и д.Кайбалы
МО Белоярский сельсовет, котельные № 2,3,5
Расчет произведен на основании Приказа ФСТ России от 13.06.2013 № 760-Э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения". Методические указания по расчету тарифов в сфере теплоснабжения - Глава III п. 19, 21, 22.
№ п/п | Наименование потребителя, адрес | Отопление | [8 empty] | ГВС | [7 empty] | Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и ГВС , Гкал | Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и ГВС с учетом динамики 2017 - 2019г, Гкал
|  | Год постройки | Этажность | К-во общедомовых приборов учета, ед. | Общая площадь всех жилых помещений в многоквартирном доме или жилом доме, м2 | Норматив потребления, Гкал/м² | Среднемесячный объем на отопление, определенный по показаниям приборов учета за предыдущий год, Гкал/м² | Продолжительность отопительного сезона мес. | Расчетное количество тепловой энергии на отопление в соответствии с нормативным значением, Гкал/год | Количество тепловой энергии на отопление в соответствии с показаниям приборов учета, Гкал/год | Кол-во пользовате лей, чел. | в т.ч. к-во пользователей по нормативам, чел | Норматив потребления в жилых помещениях, м3/мес. | Продолжительность пользования ГВС, мес. | Объем по нормативу , м3/год | Обем по приборам учета, м³/год | Фактический объем ГВС , м³/ год | Нагрев ГВС, Гкал
Котельная №2 с,Белый Яр, Одноэтажные жилые дома
1 | Общежитие Пушкина 30 | 1978 | 1 | 1 | 643.2 |  | 0.0083396 | 12 |  | 64.3684 | 55 | [7 empty] | 64.3684 | 66.3
2 | К.Маркса 79А | 1976 | 1 |  | 127.7 | 0.0264 |  | 12 | 40.4554 |  | 2 | [7 empty] | 40.4554 | 41.67
| Итого по 1 группе |  |  | 1 | 770.9 |  |  |  | 40.4554 | 64.3684 | 57 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 104.8237 | 107.97
| Всего котельная №2 |  |  | 1 | 770.9 |  |  |  | 40.4554 | 64.3684 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 104.8237 | 107.97
Котельная №3 д.Кайбалы, Одно и Двухэтажные жилые дома
3 | Новая №2 кв.2 | 1969 | 1 |  | 65.9 | 0.0264 |  | 12 | 20.8771 |  | 1 | [7 empty] | 20.8771 | 21.5
| Итого по 1 группе |  |  |  | 65.9 |  |  |  | 20.8771 | 0 | [8 empty] | 20.8771 | 21.5
4 | Гагарина №31 | 1974 | 2 | 1 | 872.8 |  | 0.025729 | 12 |  | 269.4753 | 47 | [6 empty] | 0 | 269.4753 | 277.56
5 | Гагарина №31А | 1979 | 2 | 1 | 867.7 |  | 0.015239 | 12 |  | 158.6787 | 45 | [6 empty] | 0 | 158.6787 | 163.44
| Итого по 2 группе |  |  | 2 | 1740.5 |  |  |  | 0 | 428.154 | 92 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 428.154 | 441
| Всего котельная №3 |  |  | 2 | 1806.4 |  |  |  | 20.8771 | 428.154 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 449.0311 | 462.5
Котельная №5 с,Белый Яр, Одноэтажные жилые дома
6 | Кирова 19 | 1979 | 1 |  | 58 | 0.0264 |  | 12 | 18.3744 |  | 2 | [7 empty] | 18.3744 | 18.93
7 | Кирова 21 | 1979 | 1 |  | 56 | 0.0264 |  | 12 | 17.7408 |  | 3 | [7 empty] | 17.7408 | 18.27
8 | Кирова 27 | 1981 | 1 | 1 | 191 |  | 0.01605 | 12 |  | 36.7866 | 6 | [7 empty] | 36.7866 | 37.89
9 | Кирова 40 | 1981 | 1 |  | 36.8 | 0.0264 |  | 12 | 11.6582 |  | 1 |  |  |  |  | 8.39 | 8.39 | 0.50724 | 12.1655 | 12.53
10 | Ленина 35 | 1979 | 1 |  | 154.5 | 0.0264 |  | 12 | 48.9456 |  | 4 | [7 empty] | 48.9456 | 50.41
11 | Маркса 27а | 1979 | 1 |  | 116.9 | 0.0264 |  | 12 | 37.0339 |  | 5 | [7 empty] | 37.0339 | 38.14
12 | Маркса 41 а | 1980 | 1 |  | 147.4 | 0.0264 |  | 12 | 46.6963 |  | 2 |  |  |  |  | 4.51 | 4.51 | 0.27267 | 46.969 | 48.38
13 | Ленина 70 кв 2 | 1980 | 1 |  | 88.5 | 0.0264 |  | 12 | 28.0368 |  | 2 | [7 empty] | 28.0368 | 28.88
14 | Мира 1 | 1974 | 1 |  | 73.9 | 0.0264 |  | 12 | 23.4115 |  | 2 |  |  |  |  | 22.53 | 22.53 | 1.3621 | 24.7736 | 25.52
15 | Мира 3 | 1974 | 1 |  | 128 | 0.0264 |  | 12 | 40.5504 |  | 3 | 1 | 3.15 | 7.4 | 23.31 | 44.12 | 67.43 | 4.0767 | 44.6271 | 45.97
16 | Мира 5 | 1974 | 1 |  | 121.4 | 0.0264 |  | 12 | 38.4595 |  | 4 | 1 | 3.66 | 7.4 | 27.084 | 123.616 | 150.7 | 9.111 | 47.5705 | 49
17 | Мира 7 | 1974 | 1 |  | 194.4 | 0.0264 |  | 12 | 61.5859 |  | 3 | 1 | 3.66 | 7.4 | 27.084 | 2.456 | 29.54 | 1.7859 | 63.3718 | 65.27
18 | Мира 9 | 1974 | 1 |  | 151.2 | 0.0264 |  | 12 | 47.9002 |  | 5 | [7 empty] | 47.9002 | 49.34
19 | Мира 11 | 1974 | 1 |  | 121.7 | 0.0264 |  | 12 | 38.5546 |  | 5 | [7 empty] | 38.5546 | 39.71
20 | Мира 13 | 1974 | 1 |  | 163.5 | 0.0264 |  | 12 | 51.7968 |  | 5 | [7 empty] | 51.7968 | 53.35
21 | Мира 15 | 1979 | 1 |  | 154.8 | 0.0264 |  | 12 | 49.0406 |  | 3 |  |  |  |  | 4.96 | 4.96 | 0.29987 | 49.3405 | 50.82
22 | Мира 17 | 1979 | 1 |  | 115.9 | 0.0264 |  | 12 | 36.7171 |  | 5 | 3 | 3.66 | 7.4 | 81.252 | 32.628 | 113.88 | 6.885 | 43.6021 | 44.91
23 | Мира 19 | 1979 | 1 |  | 118.3 | 0.0264 |  | 12 | 37.4774 |  | 3 |  |  |  |  | 11 | 11 | 0.66504 | 38.1425 | 39.29
26 | Садовый 6а | 1970 | 1 |  | 137.23 | 0.0264 |  | 12 | 43.4745 |  | 5 |  |  |  |  | 33.42 | 33.42 | 2.0205 | 45.495 | 46.86
27 | Садовый 7 | 1970 | 1 |  | 173.2 | 0.0264 |  | 12 | 54.8698 |  | 2 | [7 empty] | 54.8698 | 56.52
28 | Советская 4а-1 | 1984 | 1 |  | 84.7 | 0.0264 |  | 12 | 26.833 |  | 1 | [7 empty] | 26.833 | 27.64
29 | Советская 4в | 1981 | 1 |  | 131.6 | 0.0264 |  | 12 | 41.6909 |  | 2 | [7 empty] | 41.6909 | 42.94
30 | Советская 17-1 | 1984 | 1 |  | 81.9 | 0.0264 |  | 12 | 25.9459 |  | 1 | [7 empty] | 25.9459 | 26.72
31 | Спортивная 1 | 1982 | 1 |  | 158.3 | 0.0264 |  | 12 | 50.1494 |  | 3 |  |  |  |  | 21.8 | 21.8 | 1.318 | 51.4674 | 53.01
32 | Спортивная 1а | 1982 | 1 |  | 104.28 | 0.0264 |  | 12 | 33.0359 |  | 2 |  |  |  |  | 27.74 | 27.74 | 1.6771 | 34.713 | 35.75
33 | Спортивная 2 | 1980 | 1 |  | 156.4 | 0.0264 |  | 12 | 49.5475 |  | 6 |  |  |  |  | 11.85 | 11.85 | 0.71643 | 50.2639 | 51.77
34 | Спортивная 3 | 1980 | 1 |  | 161.1 | 0.0264 |  | 12 | 51.0365 |  | 4 |  |  |  |  | 26.92 | 26.92 | 1.6275 | 52.664 | 54.24
35 | Спортивная 4 | 1983 | 1 |  | 235.6 | 0.0264 |  | 12 | 74.6381 |  | 4 | 4 | 3.66 | 7.4 | 108.336 | 38.124 | 146.46 | 8.8547 | 83.4928 | 86
36 | Спортивная 6 | 1983 | 1 |  | 229.4 | 0.0264 |  | 12 | 72.6739 |  | 4 | 2 | 3.66 | 7.4 | 54.168 | 27.122 | 81.29 | 4.9146 | 77.5886 | 79.92
37 | Спортивная 8 | 1983 | 1 |  | 86.9 | 0.0264 |  | 12 | 27.5299 |  | 5 |  |  |  |  | 32.42 | 32.42 | 1.96 | 29.49 | 30.37
38 | Шахтерская 1 | 1983 | 1 |  | 182.1 | 0.0264 |  | 12 | 57.6893 |  | 3 |  |  |  |  | 24.35 | 24.35 | 1.4722 | 59.1614 | 60.94
39 | Шахтерская 2 | 1983 | 1 |  | 142.6 | 0.0264 |  | 12 | 28.99 |  | 2 |  |  |  |  | 16.52 | 16.52 | 0.99877 | 29.9888 | 30.89
40 | Шахтерская 2А | 1983 | 2 | 1 | 147.9 |  | 0.03149 | 12 | 0 | 55.8885 | 2 |  |  |  |  | 14.77 | 14.77 | 0.89296 | 56.7814 | 58.48
42 | Шахтерская 4 | 1983 | 1 |  | 147.1 | 0.0264 |  | 12 | 46.6013 |  | 3 |  |  |  |  | 68.32 | 68.32 | 4.1305 | 50.7318 | 52.25
43 | Шахтерская 5-2 | 1983 | 1 |  | 74.4 | 0.0264 |  | 12 | 23.5699 |  | 4 |  |  |  |  | 16.2 | 16.2 | 0.97942 | 24.5493 | 25.29
44 | Школьная 2 | 1979 | 1 |  | 181.7 | 0.0264 |  | 12 | 57.5626 |  | 5 | [7 empty] | 57.5626 | 59.29
45 | Школьная 4 | 1979 | 1 |  | 183.6 | 0.0264 |  | 12 | 58.1645 |  | 4 | [7 empty] | 58.1645 | 59.91
46 | Щетинкина 48 | 1980 | 1 |  | 135.1 | 0.0264 |  | 12 | 42.7997 |  | 1 | [7 empty] | 42.7997 | 44.08
| Итого по 1 группе |  |  | 2 | 5127.31 |  |  |  | 1500.7826 | 92.6751 | 126 | 12 |  |  | 321.234 | 613.766 | 935 | 56.5282 | 1649.9859 | 1699.48
Двухэтажные жилые дома
47 | Мира 2 | 1974 | 2 | 1 | 527.1 |  | 0.016419 | 12 |  | 103.8554 | 18 | 1 | 3.66 | 12 | 43.92 | 314.04 | 357.96 | 21.6415 | 125.4969 | 129.26
48 | Мира 4 | 1966 | 2 | 1 | 533.3 |  | 0.013144 | 12 |  | 84.1183 | 26 | 2 | 1.07 | 12 | 25.68 | 268.02 | 293.7 | 17.7565 | 101.8748 | 104.93
49 | Мира 4а | 1974 | 2 | 1 | 494 |  | 0.016038 | 12 |  | 95.0715 | 19 |  |  |  |  | 373.39 | 373.39 | 22.5744 | 117.6459 | 121.18
50 | Мира 6 | 1965 | 2 | 1 | 533.3 |  | 0.018637 | 12 |  | 119.2706 | 28 | 6 | 1.07 | 12 | 77.04 | 246.14 | 323.18 | 19.5388 | 138.8094 | 142.97
51 | Мира 6а | 1966 | 2 | 1 | 378.7 |  | 0.01578 | 12 |  | 71.7097 | 14 |  |  |  |  | 221.35 | 221.35 | 13.3824 | 85.0921 | 87.64
52 | Мира 10 | 1972 | 2 |  | 550.76 | 0.0264 |  | 12 | 174.4808 |  | 26 | 3 | 3.66 | 12 | 131.76 | 375.13 | 506.89 | 30.6456 | 205.1263 | 211.28
53 | Мира 18 | 1979 | 2 |  | 271.8 | 0.0264 |  | 12 | 86.1062 |  | 12 |  |  |  |  | 85.87 | 85.87 | 5.1915 | 91.2978 | 94.04
54 | Садовый 1 | 1975 | 2 | 1 | 628.1 |  | 0.014841 | 12 |  | 111.8618 | 27 |  |  |  |  | 336.01 | 336.01 | 20.3145 | 132.1763 | 136.14
55 | Садовый 5а | 1970 | 2 | 1 | 719.8 |  | 0.01433 | 12 |  | 123.7742 | 24 |  |  |  |  | 390.07 | 390.07 | 23.5829 | 147.3571 | 151.78
56 | Садовый 5б | 1971 | 2 | 1 | 505.5 |  | 0.01625 | 12 |  | 98.5707 | 20 |  |  |  |  | 357.04 | 357.04 | 21.5859 | 120.1566 | 123.76
57 | Садовый 15 | 1989 | 2 | 1 | 643.8 |  | 0.017186 | 12 |  | 132.7698 | 22 |  |  |  |  | 339.67 | 339.67 | 20.5358 | 153.3056 | 157.9
58 | Маркса 41 б | 1979 | 2 |  | 279.4 | 0.0264 |  | 12 | 88.5139 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 88.5139 | 91.17
59 | Ленина 78 | 1990 | 2 |  | 256.7 | 0.0264 |  | 12 | 81.3226 |  | 14 | [6 empty] | 0 | 81.3226 | 83.76
60 | Кирова 4 | 2012 | 2 |  | 336.6 | 0.0264 |  | 12 | 106.6349 |  | 20 |  |  |  |  | 32.02 | 32.02 | 1.9359 | 108.5707 | 111.83
61 | Маркса 41в | 1977 | 2 |  | 272.7 | 0.0264 |  | 12 | 86.3914 |  | 7 | [6 empty] | 0 | 86.3914 | 88.98
| Итого по 2 группе |  |  | 9 | 6931.56 |  |  |  | 623.4497 | 941.002 | 284 | 12 |  |  | 278.4 | 3338.75 | 3617.15 | 218.6857 | 1783.1374 | 1836.62
Трех - Четырех этажные жилые дома
62 | Ленина 29а | 1986 | 3 | 1 | 1270.2 |  | 0.01675 | 12 |  | 255.3026 | 41 | 6 | 3.66 | 12 | 263.52 | 607.32 | 870.84 | 57.0374 | 312.34 | 321.71
63 | Ленина 29б | 1991 | 3 | 1 | 1258.5 |  | 0.017263 | 12 |  | 260.6998 | 45 | 5 | 3.66 | 12 | 219.6 | 605.7 | 825.3 | 54.0547 | 314.7545 | 324.2
64 | Мира 5в | 1989 | 3 | 1 | 1262.43 |  | 0.0169 | 12 |  | 256.0147 | 43 |  |  |  |  | 831.27 | 831.27 | 54.4457 | 310.4604 | 319.77
65 | Мира 5г | 1993 | 3 | 1 | 1268 |  | 0.015786 | 12 |  | 240.1937 | 39 | 1 | 3.66 | 12 | 43.92 | 595.56 | 639.48 | 41.884 | 282.0777 | 290.54
66 | Садовый 13 | 1991 | 3 | 1 | 971.7 |  | 0.015704 | 12 |  | 183.1161 | 29 | 1 | 3.66 | 12 | 43.92 | 293.25 | 337.17 | 22.0836 | 205.1997 | 211.36
67 | Садовый 17 | 1994 | 3 | 1 | 1193.3 |  | 0.016066 | 12 |  | 230.0573 | 42 | 1 | 3.66 | 12 | 43.92 | 612.75 | 656.67 | 43.0099 | 273.0672 | 281.26
68 | Садовый 5в | 1987 | 3 | 1 | 1277.9 |  | 0.017517 | 12 |  | 268.6182 | 43 | 1 | 3.66 | 12 | 43.92 | 774.79 | 818.71 | 53.623 | 322.2412 | 331.91
69 | Садовый 5е | 1998 | 4 | 1 | 2243.2 |  | 0.017371 | 12 |  | 467.5915 | 78 | 2 | 3.66 | 12 | 87.84 | 1133.92 | 1221.76 | 80.0216 | 547.6131 | 564.04
| Итого по 3 группе |  |  | 8 | 10745.23 |  |  |  | 0 | 2161.5938 | 360 | 17 |  |  | 746.64 | 5454.56 | 6201.2 | 406.16 | 2567.7538 | 2644.79
Пятиэтажные жилые дома
70 | Мира 5а | 1981 | 5 | 1 | 1887.22 |  | 0.019948 | 12 |  | 451.7552 | 61 | 4 | 3.66 | 12 | 175.68 | 909.47 | 1085.15 | 71.0741 | 522.8292 | 538.51
71 | Мира 12 | 1977 | 5 | 1 | 2589.3 |  | 0.006511 | 12 |  | 202.3072 | 93 | 11 | 3.66 | 12 | 483.12 | 1371.04 | 1854.16 | 121.4419 | 323.7491 | 333.46
72 | Мира 12а | 1977 | 5 | 1 | 4370.2 |  | 0.015565 | 12 |  | 816.2764 | 173 | 9 | 3.66 | 12 | 395.28 | 2183.01 | 2578.29 | 168.8703 | 985.1467 | 1014.7
73 | Мира 12б | 1988 | 5 | 1 | 4374.5 |  | 0.013664 | 12 |  | 717.278 | 169 | 5 | 3.66 | 12 | 219.6 | 2332.99 | 2552.59 | 167.187 | 884.465 | 911
74 | Мира 14 | 1979 | 5 | 1 | 2639.1 |  | 0.021708 | 12 |  | 687.4845 | 97 | 2 | 3.66 | 12 | 87.84 | 1462.29 | 1550.13 | 101.5289 | 789.0134 | 812.68
75 | Мира 16 | 1977 | 5 | 1 | 2661.6 |  | 0.016594 | 12 |  | 529.9991 | 92 | 5 | 3.66 | 12 | 219.6 | 1292.97 | 1512.57 | 99.0688 | 629.0679 | 647.94
76 | Мира 16в | 1991 | 5 | 1 | 4866.44 |  | 0.012082 | 12 |  | 705.5851 | 154 | 6 | 3.66 | 12 | 263.52 | 2323.87 | 2587.39 | 169.4663 | 875.0514 | 901.3
ОДН
| Итого по 4 группе |  |  | 7 | 23388.36 |  |  |  | 0 | 4110.6855 | 839 | 42 |  |  | 1844.64 | 11875.64 | 13720.28 | 898.6372 | 5009.3227 | 5159.59
Пятиэтажные жилые дома (год постройки после 1999г)
77 | Мира 14а | 2002 | 5 | 1 | 2837.3 |  | 0.013208 | 12 |  | 449.7109 | 85 |  |  |  |  | 1331.42 | 1331.42 | 87.204 | 536.9149 | 554.65
| Итого по 5 группе |  |  | 1 | 2837.3 |  |  |  | 0 | 449.7109 | 85 | 0 |  |  | 0 | 1331.42 | 1331.42 | 87.204 | 536.9149 | 554.65
| Всего по котельной №5 |  |  | 27 | 49029.76 |  |  |  | 2124.2323 | 7755.6673 | 1694 | 83 |  |  | 3190.914 | 22614.136 | 25805.05 | 1667.2151 | 11547.1147 | 11895.13
| Всего население по предприятию |  |  | 30 | 51607.06 |  |  |  | 2185.5648 | 8248.1897 | 1694 | 83 |  |  | 3190.914 | 22614.136 | 25805.05 | 1667.2151 | 12100.9695 | 12465.6
[10 empty] | 10176.2966 | [7 empty] | 1718.8315 |  | 11895.1282
Объем полезного отпуска тепловой энергии определяется по показаниям приборов учета тепловой энергии, теплоносителя и утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг с учетом динамики 2017 г. - 2019 г..

## пр. Бюджет 2020г
Приложение №18 к Постановлению Администрации Белоярского сельсовета №_____от"___"______2020г
МУП МО Белоярский сельсовет "Прогресс"
Расчет количества тепловой энергии на отопление и ГВС
Бюджетные организации с.Белый Яр и д.Кайбалы
на 2020 год
Расчет произведен на основании Приказа ФСТ России от 13.06.2013 № 760-Э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения". Методические указания по расчету тарифов в сфере теплоснабжения - Глава III п. 19, 21, 22.
№ п/п | Наименование потребителя | По договорам на 2020 год |  |  |  |  | По выставленным счетам на оплату тепловой энергии, теплоносителя за 2019 год. Годовой отчет в сфере теплоснабжения. |  |  |  |  | Среднегодовое фактическое потребление за 3 предыдущих года | Расчет количества тепловой энергии на отопление и ГВС
|  | Отопление , Гкал | Теплоноситель, м³ | Горячая вода, м³ | Нагрев ГВС, Гкал | Всего тепловая энергия, Гкал | Отопление с нагревом т-носителя, Гкал | Теплоноситель, м³ | Горячая вода, м³ | Нагрев ГВС, Гкал | Всего тепловая энергия, Гкал |  | Отопление с нагревом т-носителя, Гкал | Теплоноситель, м³ | Нагрев теплоносителя, Гкал | Горячая вода, м³ | Нагрев ГВС., Гкал | Всего тепловая энергия, Гкал
| Котельная №3 |  |  | Районный бюджет
1 | МБДОУ Кайбальского детского сада "Солнышко", пер.Проспектный - 3, д.Кайбалы | 108.23 | 260.8 |  |  | 108.23 | 102.44 | 236.68 |  |  | 102.44 |  | 102.44 | 236.68 | 14.3092 |  |  | 102.44
2 | МБОУ "Кайбальская СШ", пер.Проспектный - 1А, д.Кайбалы | 342.67 | 484.95 |  |  | 342.67 | 315.12 | 333.76 |  |  | 315.12 |  | 315.12 | 333.76 | 20.1785 |  |  | 315.12
Местный бюджет
3 | МБУК Кайбальский СДК, д.Кайбалы, пер.Проспектный - 4А | 93.58 |  | 130 | 7.8595 | 101.4395 | 74.76 | 29.32 | 20.85 | 1.2605 | 76.0205 |  | 74.76 | 29.32 | 1.7726 | 20.85 | 1.2605 | 76.0205
Республиканский бюджет
4 | Кайбальский ФАП ГБУЗ РХ "Белоярская РБ" | 19.47 |  |  |  | 19.47 | 19.92 |  |  |  | 19.92 |  | 19.92 |  |  |  | 0 | 19.92
| Всего по котельной №3 | 563.95 | 745.75 | 130 | 7.8595 | 571.8095 | 512.24 | 599.76 | 20.85 | 1.2605 | 513.5005 |  | 512.24 | 599.76 | 36.2603 |  | 1.2605 | 513.5005
| Котельная №5 | [11 empty] | 475.9797 |  |  |  | 37.5208 | 513.5005
Районная администрация
5 | Административным зданием ул.Ленина,74 | 535.87 | 354.68 |  |  | 535.87 | 651.28 | 198.02 |  | 0 | 651.28 |  | 651.28 | 198.02 | 11.9719 |  | 0 | 651.28
6 | Административным зданием ул.Ленина,37 | 99.41 | 57.18 |  |  | 99.41 | 106.04 | 61.73 |  | 0 | 106.04 |  | 106.04 | 61.73 | 3.7321 |  | 0 | 106.04
7 | 3 гаража Администрации Алтайского района, ул.Ленина 37 | 38.05 | 40.14 |  |  | 38.05 | 37.12 | 33.92 |  | 0 | 37.12 |  | 37.12 | 33.92 | 2.0507 |  | 0 | 37.12
| Всего | 673.33 | 452 |  | 0 | 673.33 | 794.44 | 293.67 |  | 0 | 794.44 |  | 794.44 | 293.67 | 17.7547 |  | 0 | 794.44
Управление образования
8 | МБДОУ Белоярский детский сад "Буратино" | 217.45 | 323.93 | 573.72 | 34.686 | 252.136 | 207.61 | 213.07 | 466.95 | 28.2309 | 235.8409 |  | 207.61 | 213.07 | 12.8818 | 466.95 | 28.2309 | 235.8409
9 | МБДОУ Белоярский детский сад "Огонек" | 242.69 | 619.37 | 813.94 | 49.2092 | 291.8992 | 225.99 | 240.6 | 506.62 | 30.6292 | 256.6192 |  | 225.99 | 240.6 | 14.5462 | 506.62 | 30.6292 | 256.6192
10 | МБДОУ Белоярский детский сад "Теремок", ул. Мира 5Б | 447.08 | 616.91 | 918.18 | 55.5113 | 502.5913 | 346 | 366.11 | 395.1 | 23.887 | 369.887 |  | 346 | 366.11 | 22.1343 | 395.1 | 23.887 | 369.887
11 | МБДОУ Белоярский детский сад "Теремок", ул. Мира 5Б (ясли 60 мест) | 303.46 |  | 446.4 | 26.9885 | 330.4485 | 265.57 | 42.65 |  | 0 | 265.57 |  | 265.57 | 42.65 | 2.5785 | 0 | 0 | 265.57
12 | МБОУ "Белоярской средней школы" по ул.Советской 4А (бывшее ПУ-20) | 494.16 | 306.79 |  |  | 494.16 | 466 | 188.26 |  | 0 | 466 |  | 466 | 188.26 | 11.3818 | 0 | 0 | 466
13 | МБОУ "Белоярская средняя школа" ул.Советская 4Д | 591.75 | 697.94 |  |  | 591.75 | 503.04 | 734.42 |  | 0 | 503.04 |  | 503.04 | 734.42 | 44.4016 | 0 | 0 | 503.04
14 | гаражи Управления Образования МО Алтайский район (гараж №7 - МБОУ "Белоярская СШ", гаражи №3 и №4 - МБОУ ЦДО "Радуга", ул. Мира) | 35.77 | 53.44 |  |  | 35.77 | 33.14 |  |  |  | 33.14 |  | 33.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.14
15 | МКОУ "Белоярская школа-интернат" | 375.81 | 426.42 | 125 | 7.5572 | 383.3673 | 377.91 | 316.92 | 61 | 3.6879 | 381.5979 |  | 377.91 | 316.92 | 19.1603 | 61 | 3.6879 | 381.5979
16 | МБОУ ДО "РДЮСШ" | 142.86 | 152.39 |  |  | 142.86 | 135.23 | 205.77 |  | 0 | 135.23 |  | 135.23 | 205.77 | 12.4404 | 0 | 0 | 135.23
17 | МБОУ ЦДО "Радуга" | 219.78 | 125.38 |  |  | 219.78 | 201.97 | 107.65 |  | 0 | 201.97 |  | 201.97 | 107.65 | 6.5083 | 0 | 0 | 201.97
| Всего | 3070.81 | 3322.57 | 2877.24 | 173.9522 | 3244.7622 | 2762.46 | 2415.45 | 1429.67 | 86.435 | 2848.895 |  | 2762.46 | 2415.45 | 146.0333 | 1429.67 | 86.435 | 2848.895
Управление культуры
18 | МБОУ ДОД "Белоярская детская музыкальная школа" | 84.4 | 67.62 |  |  | 84.4 | 82.92 | 52.95 |  | 0 | 82.92 |  | 82.92 | 52.95 | 3.2013 |  | 0 | 82.92
19 | МБУК Районный дом культуры | 218.53 | 230.66 |  |  | 218.53 | 197.86 | 218.23 |  | 0 | 197.86 |  | 197.86 | 218.23 | 13.1937 |  | 0 | 197.86
20 | 3 гаража Управления культуры МО Алтайский район , с.Белый Яр, ул.Советская 6 | 32.12 |  |  |  | 32.12 | 34.01 |  |  |  | 34.01 |  | 34.01 |  | 0 |  |  | 34.01
21 | МБУК Алтайская центральная районная библиотека | 69.09 |  | 11.8 | 0.7134 | 69.8034 | 64.04 | 28.4 | 5 | 0.30229 | 64.3423 |  | 64.04 | 28.4 | 1.717 | 5 | 0.30229 | 64.3423
22 | МКУ РГ "Сельская правда" | 52.94 | 9.7 |  |  | 52.94 | 51.35 | 38.53 |  | 0 | 51.35 |  | 51.35 | 38.53 | 2.3294 |  | 0 | 51.35
| Всего нат.ед. | 457.08 | 307.98 | 11.8 | 0.7134 | 457.7934 | 430.18 | 338.11 | 5 | 0.30229 | 430.4823 |  | 430.18 | 338.11 | 20.4415 |  | 0.30229 | 430.4823
| Всего Районный бюджет | [5 empty] | 3987.08 | 3047.23 | 1434.67 | 86.7373 | 4073.8173 |  | 3987.08 | 3047.23 | 184.2294 |  | 86.7373 | 4073.8173
Местный бюджет
23 | Административное здание Белоярского сельсовета | 88 |  | 16.3 | 0.98547 | 88.9855 | 55.28 | 25.54 |  | 0 | 55.28 |  | 55.28 | 25.54 | 1.5441 |  | 0 | 55.28
24 | гаражи Администрации Белоярского сельсовета | 50.78 |  |  |  | 50.78 | 53.76 |  |  | 0 | 53.76 |  | 53.76 |  |  |  | 0 | 53.76
25 | Белоярский сельсовет, ул.Ленина 31 | 22.76 |  | 4.5 | 0.27206 | 23.0321 | 23.77 |  | 4.5 | 0.27206 | 24.0421 |  | 23.77 |  |  | 4.5 | 0.27206 | 24.0421
26 | общежитие Белоярского сельсовета, ул.Мира8А | 159.84 |  | 658.8 | 39.8297 | 199.6697 | 99.21 | 223.97 | 272.77 | 16.4911 | 115.7011 |  | 99.21 | 223.97 | 13.5408 | 272.77 | 16.4911 | 115.7011
| Всего | 321.38 | 0 | 679.6 | 41.0873 | 362.4673 | 232.02 | 249.51 | 277.27 | 16.7632 | 248.7832 | 0 | 232.02 | 249.51 | 15.0849 | 277.27 | 16.7632 | 248.7832
Республиканский бюджет
27 | ГБУЗ РХ "Белоярской районной больницей" | 1265.23 | 2809.2 |  |  | 1265.23 | 793.76 | 529.73 |  | 0 | 793.76 |  | 648.86 | 529.73 | 32.0264 |  | 0 | 648.86
| Всего | 1265.23 | 2809.2 | 0 | 0 | 1265.23 | 793.76 | 529.73 | 0 | 0 | 793.76 | 0 | 648.86 | 529.73 | 32.0264 | 0 | 0 | 648.86
Федеральный бюджет
28 | УФССП (Управления судебных приставов) | 20.75 |  | 3.66 | 0.23972 | 20.9897 | 14.9 |  | 2.34 | 0.15326 | 15.0533 |  | 14.9 |  |  | 2.34 | 0.15326 | 15.0533
29 | универсальный спортивный комплекс "Колос" | 197.01 | 309.96 |  |  | 197.01 | 192.68 | 217.01 |  | 0 | 192.68 |  | 192.68 | 217.01 | 13.12 |  | 0 | 192.68
30 | ОМВД России по Алтайскому району, Кирова 15 | 291.14 |  |  |  | 291.14 | 316.34 |  |  | 0 | 316.34 |  | 316.34 |  |  |  | 0 | 316.34
| ОМВД России по Алтайскому району, Кирова 16 | В апреле 2019 года выбыл |  |  |  |  | 73.89 |  |  |  | 73.89
32 | ОМВД России по РХ, ул.Ленина 31. (1 п-годие) | 32.29 |  | 5.4 | 0.32647 | 32.6165 | 31.79 |  | 3.8 | 0.22974 | 32.0197 |  | 31.79 |  |  | 3.8 | 0.22974 | 32.0197
33 | ГКУ РХ ЦЗН, ул.Советская 17 | 15.43 |  | 6.01 | 0.36335 | 15.7934 | 15.95 |  | 5.33 | 0.32224 | 16.2722 |  | 15.95 |  |  | 5.33 | 0.32224 | 16.2722
| Всего | 556.62 | 309.96 | 15.07 | 0.92954 | 557.5495 | 645.55 | 217.01 | 11.47 | 0.70524 | 646.2552 |  | 571.66 | 217.01 | 13.12 | 11.47 | 0.70524 | 572.3652
| Всего бюджет по котельной №5 | 6344.45 | 7201.71 | 3583.71 | 216.6824 | 6561.1324 | 5658.41 | 4043.48 | 1723.41 | 104.2057 | 5762.6157 |  | 5439.62 | 4043.48 | 244.4607 | 288.74 | 104.2057 | 5543.8257
| Итого по предприятию | 6908.4 | 7947.46 | 3713.71 | 224.5419 | 7132.9419 | 6170.65 | 4643.24 | 1744.26 | 105.4663 | 6276.1163 | 6057.33 | 5951.86 | 4643.24 | 280.721 | 288.74 | 105.4663 | 6057.33
Объем полезного отпуска тепловой энергии определяется:
1. с учетом договоров на 2020 год;
2.выставленных счетов на оплату тепловой энергии, теплоносителя за 2019 год.
3. Объем полезного отпуска тепловой энергии принимается не выше среднегодовых фактических объемов потребления тепловой энергии за три предыдущих года: 2017г. - 2019г. - 6057,33 Гкал.
4. На основании Приказа ФСТ России от 13.06.2013 № 760-Э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения". Методические указания по расчету тарифов в сфере теплоснабжения - Глава III п. 18, объем полезного отпуска тепловой энергии принимается с учетом фактического подключения потребителей. В 2020 году будет введен в эксплуатацию объект ГБУЗ РХ "Белоярской районной больницей" Поликлиника на 350 посещений в смену.
| Поликлиника на 350 посещений в смену | 348.17 | 430.9 | 430.9 | 26.0514 | 374.2214 | 348.17 |  | 430.9 | 26.0514 | 374.2214 |  | 348.17 |  |  | 430.9 | 26.05 | 374.22
| Всего по котельной №5 | [11 empty] | 5787.79 | 4043.48 | 244.4607 | 719.64 | 130.2557 | 5918.0457
[13 empty] | 5543.3293 |  |  |  | 374.7164 | 5918.0457
| 4. Ожидаемый уровень потребления тепловой энергии на 2020год расчитан по выставленным счетам на оплату тепловой энергии, теплоносителя за 2019 год. с учетом фактических объемов за 3 предшествующих года 2017г. - 2019г.и с учетом вновь введенного объекта Поликлиника на 350 посещений в смену в 2020 году. | [10 empty] | 6431.5514 | 6300.03 | 4643.24 | 280.721 | 719.64 | 131.5163 | 6431.55
[13 empty] | 6019.309 |  |  |  | 412.2373 | 6431.5463

## расчет Т.Э. пол-ки на 350 2020г
Приложение №19 к Постановлению Администрации Белоярского сельсовета №_____от"___"______2020г
МУП МО Белоярский сельсовет "Прогресс"
Расчет количества тепловой энергии на отопление и ГВС
ГБУЗ РХ "Белоярской районной больницей"
Поликлиника на 350 посещений в смену
на 2020 год
№ п/п | Наименование потребителя | tвн, температура воздуха внутри помещения, °С | tр.нв, расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °С | Qб, часовой расход тепловой энергии на отопление (базовый показатель тепловой нагрузки), Гкал/ч | январь | февраль | март | апрель | май | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого
| к-во дней отопительного периода, дн |  |  |  | 31 | 29 | 31 | 30 | 22 | 15 | 31 | 30 | 31 | 250
| Время отопительного периода, час, Т |  |  |  | 744 | 696 | 744 | 720 | 528 | 360 | 744 | 720 | 744 | 6000
| Фактическая среднесуточная температура наружного воздуха, °С, tфнв |  |  |  | -17.5 | -17.2 | -0.4 | 3.6 | 9.3 | 11.9 | 4.8 | -8.1 | -16.8
4 | Поликлиника на 350 посещений в сменуQо(в), Гкал | 21 | -40 | 0.13625 | 63.98 | 59.39 | 35.56 | 27.98 | 13.8 | 7.32 | 26.92 | 46.8 | 62.81 | 344.56
| Нагрев теп-ля, Гкал |  |  |  | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.93 | 26.05
| Qтп, Гкал (Б4-Б5-админ.здан.) |  |  |  | 0.65 | 0.61 | 0.37 | 0.3 | 0.16 | 0.1 | 0.29 | 0.48 | 0.65 | 3.61
| Всего с потерями, Гкал |  |  |  | 67.52 | 62.89 | 38.82 | 31.17 | 16.85 | 10.31 | 30.1 | 50.17 | 66.39 | 374.22
Расчет количества горячей воды (теплоносителя)
№ п/п | Наименование потребителя, адрес | теплоноситель
|  | К-во пользователей чел. и к-во а/машин | К-во раб. дней в году | Норматив л/сут | Объем м³/год | К-во тепловой энергии на нагрев 1м3 | Qгвс Гкал
4 | Поликлиника на 350 посещений в смену (расход воды проектный0 |  | 167 | 2580 | 430.9 | 0.060458 | 26.05

## Прочие 2020г
МУП МО Белоярский сельсовет "Прогресс" | [8 empty] | Утверждаю:
Расчет количества тепловой энергии на отопление и ГВС | [8 empty] | Директор по произаодству
Прочие потребители с.Белый Яр и д.Кайбалы | [8 empty] | МУП "Прогресс"
Приложение №20 к Постановлению Администрации Белоярского сельсовета №_____от"___"______2020г
на 2020 год
№ п/п | Наименование потребителя | По договорам на 2019 год |  |  |  |  | Среднегодовое фактическое потребление за 3 предыдущих года | Расчет количества тепловой энергии на отопление и ГВС по выставленным счетам на оплату тепловой энергии, теплоносителя за 2019 год. Годовой отчет в сфере теплоснабжения.
|  | Отопление с нагревом теплоносителя, Гкал | Теплоноситель, м³ | Горячая вода, м³ | Нагрев ГВС, Гкал | Всего тепловая энергия, Гкал |  | Отопление с нагревом т-носителя, Гкал | Теплоноситель, м³ | Нагрев теплоносителя, Гкал | Горячая вода, м³ | Нагрев ГВС, Гкал | Всего тепловая энергия, Гкал
1 | Котельная №5 | Организации
1 | Алтайское Райпо и блок гаражей ул. Кирова 10 | 67.96 | 184.58 |  |  | 67.96 | 48.0247 | 49.51 | 277.05 | 16.7499 |  | 0 | 49.51
2 | ООО "Эдельвейс-Восток", "Аптека", ул. Пушкина 2А | 34.17 | 112.28 |  |  | 34.17 | 29.0224 | 29.92 | 76.58 | 4.6299 |  | 0 | 29.92
3 | гаражи ООО "Восточно-Бейский разрез " | 41.44 |  | 20 | 1.2092 | 42.6492 | 43.7947 | 43.94 |  |  | 20 | 1.2092 | 45.1492
4 | ООО "Сервис - Интегратор", гаражи | 23.82 |  |  |  | 23.82 | 24.5022 | 25.26 | 0 |  |  | 0 | 25.26
5 | ООО "Управление по буровзрывным работам" (гараж №1,2) | 23.82 |  | 10 | 0.60458 | 24.4246 | 24.5116 | 25.26 |  |  | 0.16 | 0.0096733 | 25.2697
6 | Нотариальная контора, ул.Кирова 22, | 5.53 |  | 4.85 | 0.29322 | 5.8232 | 5.6485 | 5.53 |  |  | 4.85 | 0.29322 | 5.8232
7 | Абаканское отделения №8602 ПАО Сбербанк, ул. Ленина - 80 | 96.05 | 7.4 |  |  | 96.05 | 61.7017 | 63.61 | 66.16 | 3.9999 |  | 0 | 63.61
8 | ООО "ТД Караван", ул. Мира 16 пом.57. |  |  | 158.71 | 10.395 | 10.395 | 7.5025 |  |  |  | 118.09 | 7.7345 | 7.7345
9 | ООО ТС "Командор" | 148.71 |  |  |  | 148.71 | 93.1685 | 96.05 |  |  |  | 0 | 96.05
| Всего организаций | 441.5 | 304.26 | 193.56 | 12.502 | 454.002 | 337.8768 | 339.08 | 419.79 | 25.3797 | 143.1 | 9.2466 | 348.3266
2 |  | Индивидуальные предприниматели
9 | Шевцова Т.Ф. - м-н "Гермес" | 26.56 | 19.31 |  | 0 | 26.56 | 25.4528 | 26.24 | 23.24 | 1.405 |  | 0 | 26.24
10 | Шахова И.В. м-н "Авангард" | 53.78 | 290.31 |  | 0 | 53.78 | 54.902 | 56.6 | 448.25 | 27.1003 |  | 0 | 56.6
11 | Шахова И.В. м-н "Дуэт" | 8.34 |  | 32.5 | 1.9649 | 10.3049 | 7.6758 | 6.75 |  | 0 | 19.24 | 1.1632 | 7.9132
12 | Шевцов В.В. - Здание дома быта, ул.Ленина, 78А | 85.98 | 124.96 |  | 0 | 85.98 | 75.2914 | 77.62 | 126.34 | 7.6383 |  | 0 | 77.62
13 | Романюк В.П. Адм.здан., пер.Первомайский - 2 | 127.51 | 237.64 |  | 0 | 127.51 | 123.4907 | 127.31 | 261.17 | 15.7898 |  | 0 | 127.31
14 | Гомонова О.В., м-н "Люкс",ул.Мира 12-62Н | 10 |  | 15.36 | 1.006 | 11.006 | 2.4929 | 2.57 |  | 0 |  | 0 | 2.57
15 | Третьякова И.В., м-н "Люкс", ул.Мира 12- 61Н | 10.2 |  |  | 0 | 10.2 | 2.5414 | 2.62 |  | 0 |  | 0 | 2.62
16 | Пахомов С.А..,м-н ул. Мира 12- 63Н | 14.7 |  | 29 | 1.8994 | 16.5994 | 5.832 | 3.72 |  | 0 | 35 | 2.2924 | 6.0124
17 | Верхотуров В.М. м-н "Добрыня",ул. Мира 14 | 160.822 |  | 49.2 | 3.2225 | 164.0445 | 156.3376 | 156.85 |  | 0 | 66 | 4.3228 | 161.1728
18 | Аглямзяновой И.К.,парикмахерская, ул. Мира 14А №59Н | 9.3 |  |  | 0 | 9.3 | 5.4611 | 5.63 |  | 0 |  | 0 | 5.63
19 | Попов В.А., м-н "Мясная лавка" ,ул. Мира 5А | 20.6 |  | 13.06 | 0.85539 | 21.4554 | 14.7011 | 14.73 |  | 0 | 6.5 | 0.42573 | 15.1557
| ИП Хворстян А.В., маг.Садовый 1 | [5 empty] | 10.295 | 10.47 |  | 0 | 4.55 | 0.29801 | 10.768
| Всего ИП | 527.792 | 672.22 | 139.12 | 8.9482 | 536.7402 | 484.4738 | 491.11 | 859 | 51.9334 | 131.29 | 8.5022 | 499.6122
| Всего прочих потребителей по котельной №5 | 969.292 | 976.48 | 332.68 | 21.4502 | 990.7422 | 822.3506 | 830.19 | 1278.79 | 77.3131 | 274.39 | 17.7487 | 847.9387
| Котельная №3 | [6 empty] | 729.6606 |  |  |  | 92.0444
20 | Богданов С.М., Хлебопекарня, д.Кайбалы | 21 |  | 8.6 | 0.51994 | 21.5199 | 20.8743 | 21 |  |  | 8.6 | 0.51994 | 21.5199
| Всего по котельной №3 | 21 | 0 | 8.6 | 0.51994 | 21.5199 | 20.8743 | 21 | 0 | 0 | 8.6 | 0.51994 | 21.5199
| Итого по предприятию | 990.292 | 976.48 | 341.28 | 21.9701 | 1012.2621 | 843.22 | 851.19 | 1278.79 | 77.3131 | 282.99 | 18.2687 | 869.4587
[7 empty] | 843.2249 | 750.6606 |  |  |  | 92.5643 | 869.4587
Объем полезного отпуска тепловой энергии определяется:
1. с учетом договоров на 2020 год;
2. по показаниям приборов учета тепловой энергии, теплоносителя и утвержденных нормативов потребления коммунальных услуг, а также выставленных счетов на оплату тепловой энергии, теплоносителя за 2019 год.
3. Объем полезного отпуска тепловой энергии принимается не выше среднегодовых фактических объемов потребления тепловой энергии за три предыдущих года: 2017г. - 2019г. - 843,22 Гкал.
4. Ожидаемый уровень потребления тепловой энергии на 2020год расчитан по выставленным счетам на оплату тепловой энергии, теплоносителя за 2019 год. с учетом фактических объемов за 3 предшествующих года 2017г. - 2019г.

## утв.Свод потерь 2020 Прогресс
Приложение №21 к Постановлению Администрации Белоярского сельсовета №_____от"___"______2020г
МУП "Прогресс"
Утвержденные технологические затраты и потери при передаче тепловой энергии в системе теплоснабжения
на 2020 год
№ п/п | Наименование котельной | Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал
|  |  | с утечкой и затратами теплоносителя | через изоляцию | Всего расчетные
д.Кайбалы
1 | Котельная №3 | 230.23 | 5.84 | 239.08 | 244.92
с.Белый Яр
2 | Котельная №2 | 5.74 | 0.15 | 5.31 | 5.46
3 | Котельная №5 | 5309.03 | 198.19 | 2866.86 | 3065.05
| Итого | 5545 | 204.18 | 3111.25 | 3315.43